SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

ZAMÓWIENIA

do przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 100 000 Euro

na:

podłączenie nowo odwierconych  otworów studziennych dla studni nr 8p, 9p, 10p na ujęciu wody podziemnej w Zawadzie - Zielona Góra

OZNACZENIE  POSTĘPOWANIA: RR/RI-030/PZ–19/2016

ZAMAWIAJĄCY:

„Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o.

65-120 Zielona Góra, ul. Zjednoczenia 110a

tel.  0-68  45-19-359, faks: 0-68  45-19-352

www.zwik.zgora.pl,  e-mail: poczta@zwik.zgora.pl

TRYB ZAMÓWIENIA :

Zamawiający, działając zgodnie z Regulaminem określającym zasady i tryb udzielania zamówień przez „Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o., zwanym dalej Regulaminem Spółki, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 100 000 € na podłączenie nowo odwierconych otworów studziennych dla studni nr 8p, 9p, 10p na ujęciu wody podziemnej w Zawadzie – Zielona Góra.

# Opis przedmiotu zamówienia

1.1.		Podstawa prawna wykonywania zamówienia

  - Regulamin udzielania zamówień przez „Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja”        Sp.z o.o.

  - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 106 z 2000 r., poz. 1126 z późniejszymi zmianami);

  - Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. Nr 5 z 2001 r., poz. 42);

  - Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8, poz. 39 z późniejszymi zmianami);

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 z 2003r., poz. 1126);

  - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 z 2001 poz. 627 z późniejszymi zmianami)

  - Przepisy i wytyczne branżowe.

1.2	Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

- 45.00.00.00-7

- 45232150-8

2.   Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest podłączenie do istniejącej sieci wodociągowej nowo odwierconych otworów studziennych nr: 8p, 9p, 10p.

Zakres zamówienia obejmuje:

- obudowy studni wierconych 8p, 9p, 10p;

- rurociągi przyłączeniowe o średnicach ø150 żeliwo;

- utwardzenie terenu – drogi dojazdowe do studni;

- zasilanie energetyczne poszczególnych studni.

Ww. otwory studzienne zostały wykonane na terenie ujęcia wody w Zawadzie. Teren ujęcia stanowi własność Zamawiającego, tj. „Zielonogórskich Wodociągów i Kanalizacji” Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Zjednoczenia 110 A w Zielonej Górze.

  - Część sanitarna

Woda ze studni ujęciowych ujmowana będzie pompami głębinowymi i tłoczona do studni zbiorczej.

W ramach przedmiotu zamówienia należy studnie 8p, 9p i 10p wyposażyć w pompy głębinowe np. GBC.4.02 prod. Hydro – Vaccum moc silnika 5,5 kW (lub równorzędne) oraz kompaktowe obudowy studzienne z tworzywa sztucznego, z ogrzewaniem oraz armaturą w postaci:

- przepływomierza elektromagnetycznego z nadajnikiem impulsów DN100,

- przepustnicy zwrotnej DN 100,

- przepustnicy odcinającej  DN 100,

- manometrów,

- kurka do poboru prób wody surowej.

np. firmy: Przedsiębiorstwo  Izolacyjno-Instalacyjne „LANGE” Miłoszyce (lub równorzędne).

Obudowy należy zamontować na podstawie wylanej bezpośrednio na gruncie i wyposażyć w urządzenia automatycznego awaryjnego ogrzewania, które wymagają oddzielnego zasilania.

W celu pomiaru stanu położenia dynamicznego zwierciadła wody każdą studnię ujęciową należy wyposażyć w sondę hydrostatyczną np. firmy Aplisens (lub równorzędną) o parametrach:

- zakres pomiarowy: 0÷15 m H2O

- długość kabla ~15,0 m (sygn. wyj. 4...20 mA)

Rurociągi wody surowej.

Rurociągi wody surowej wykonać od projektowanych studni do istniejącego rurociągu lewarowego:

- dla studni 8p włączenie do rurociągu DN200 w węźle W1 przyłączem DN150 o dług. 41 m, włączenie poprzez trójnik redukcyjny DN200/150

- dla studni 9p włączenie do rurociągu DN300 w węźle W2 przyłączem DN150 o dług. 55 m, włączenie poprzez trójnik redukcyjny DN300/150

- dla studni 10p włączenie do rurociągu DN400 w węźle W3 przyłączem DN150 o dług. 72 m, włączenie poprzez trójnik redukcyjny DN400/200 i redukcję DN 200/150

W węźle W1 dodatkowo należy wykonać trójnik redukcyjny kielichowo – kołnierzowy DN150/80, na którym należy zamontować zespół odpowietrzająco – napowietrzający do zabudowy w ziemi DN 80 o dług. 1,25 m.

Rurociągi wykonać z rur kielichowych z żeliwa sferoidalnego z połączeniami blokowanymi np. firmy Saint-Gobain WIK lub równoważnej wg normy PN EN 545:2010 o dopuszczalnym ciśnieniu roboczym min. 40 barów z wewnętrzną powłoką cementową oraz zewnętrzną powłoką pokrytą warstwą stopu cynku z glinem Zn-Al (Cu) w proporcji 85% (Zn) – 15% (Al) z domieszką miedzi Cu nakładanego w łuku elektrycznym z jednego drutu stopowego (metoda plazmowa), o gramaturze minimum 400 g/m2, wg PN-EN 545: 2010. Warstwę wykończeniową stanowi powłoka półprzepuszczalna z jednofazowej farby wodnej o grubości minimum 80 pm. Grubość wykładziny z zaprawy cementowej jest zgodna z aktualną normą PN-EN 545: 2010. Do sporządzania zaprawy jest używany cement hutniczy o dużej odporności na siarczany, według aktualnej normy PN-EN 197-1 „Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku".

Uszczelki i ich oznakowanie powinny być zgodne z normą PN-EN 681-l„Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek i złączy rur wodociągowych i odwadniających. Część 1: Guma". Kielich jednokomorowy przystosowany do połączeń wsuwanych rozłączalnych z uszczelką gumową z EPDM z możliwym odchyleniem kątowym na kielichach 5°. W miejscach zmiany kierunku zastosować połączenia blokowane zgodnie z wytycznymi producenta rur. Długość nominalna rur - 6 m. Na przyłączach zaprojektowano kształtki z żeliwa sferoidalnego, z połączeniami kielichowymi blokowanymi lub połączeniami kołnierzowymi z powłoką epoksydową (wew. i zew.) nakładaną metodą proszkową o grubości min 250pm.

Do wykonania sieci wodociągowej należy użyć armatury o następujących parametrach:

- zasuwa sieciowa kołnierzowa

| l.p. | Opis | Wymagania |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ciśnienie nominalne | min. 1,6 MPa |
| 2. | Długość zabudowy | F5 |
| 3. | Korpus, pokrywa, klin | Żeliwo min. GGG-40, klasa żeliwa oraz logo producenta oznakowane na korpusie w postaci odlewu |
| 4. | Owiercenie kołnierzy | Wg PN |
| 5. | Pokrycie klina | Miękkouszczelniające, z zewnątrz i od wewnątrz, elastomerem dopuszczonym do kontaktu z wodą pitną |
| 6. | Przelot korpusu zasuwy | nominalny, pełny, bez gniazda w miejscu zamknięcia |
| 7. | Wrzeciono (trzpień) | Stal nierdzewna, gwint walcowany, wyposażone w niskotarciowe podkładki lub łożysko |
| 8. | Uszczelnienie wrzeciona | Min. potrójne, uszczelki typu o-ring, nakrętka wrzeciona z mosiądzu utwardzonego powierzchniowo |
| 9. | Zabezpieczenie tulei uszczelniającej przed kontaktem z ziemią | Uszczelka czyszcząca oraz pierścień zabezpieczający przed wykręceniem tulei |
| 10. | Śruby mocujące pokrywę | Nierdzewne, wpuszczone, nieprzelotowe, zabezpieczone masą zalewową |
| 11. | Zabezpieczenie antykorozyjne | Zewnętrzne i wewnętrzne, żywicą epoksydową, grubość warstwy min. 250 μm |
| 12. | Kolor | niebieski |

- obudowy teleskopowe do zasuw

| l.p. | Opis | Wymagania |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wrzeciono | Stal ocynkowana |
| 2.. | Rura osłonowa | HDPE |
| 3.. | Kołpak | Żeliwo GG - 25 |

- skrzynki do zasuw

| l.p. | Opis | Wymagania |
| --- | --- | --- |
| 1. | Korpus | Żeliwo |
| 2.. | Pokrywa | Żeliwo szare GG – 20 |
| 3.. | Wkładka | Stal nierdzewna |
| 4. | Śruba | Stal nierdzewna |

Rurociągi należy układać w wykopach wąskoprzestrzennych umocnionych. Wykopy mechaniczne, miejscami ręczne.

  - Część drogowa

W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać drogi dojazdowe i zjazdy do studni:

- 8p – nawierzchnia utwardzona o łącznej powierzchni: 120,0 m2.

- 9p – nawierzchnia utwardzona o łącznej powierzchni: 170,0 m2.

- 10p – nawierzchnia utwardzona o łącznej powierzchni: 73,0 m2.

Drogi dojazdowe wraz ze zjazdami do studni wykonać w następujących warstwach drogowych:

- warstwa górna – tłuczeń kamienny 0/31,5 mm zaklinowany miałem kamiennym, grubość     5 cm,

- podbudowa z tłucznia kamiennego 31,5/63mm, grubość 15 cm – po zagęszczeniu.

- warstwa odsączająca z piasku – 20 cm.

Przed wykonaniem w/w nawierzchni należy zagęścić grunt rodzimy.

Krawężniki drogowe o wymiarach 22 x 15 cm oraz krawężniki drogowe „wtopione” o wymiarach 30 x 15 cm wykonać na podsypce cementowo – piaskowej grubości 3 cm oraz na ławie betonowej z betonu C12/15 (B15).

  - Część elektryczna

W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać między innymi:

- przystosowanie miejsca odgałęzienia od linii napowietrznej SN-15kV poprzez budowę słupa przelotowego-krańcowego w istniejącym przęśle linii napowietrznej SN-15kV,

- budowę linii napowietrznej SN15kV od proj. słupa przelotowo - krańcowego do stacji transformatorowej słupowej 15/0,4kV,

- budowę stacji transformatorowej słupowej 15/0,4kV oraz szafki kablowej z pomiarem bezpośrednim,

- montaż rozdzielnic zasilająco – sterowniczych RS4, RS5, RS6 studni ujęciowych,

- budowę linii kablowych zasilających poszczególne rozdzielnice oraz przyłączenie urządzeń technologicznych,

- budowę kanalizacji kablowej dla linii światłowodowych międzyobiektowych,

- monitoring i wizualizacja pracy studni ujęciowych.

- instalacje ochronne.

Charakterystyka energetyczna

- napięcie znamionowe SN				15kV

- moc szczytowa					17,1kW

- prąd szczytowy					27,4A

- moc transformatora					63kVA

- napięcie znamionowe nN				0,23/0,4kV

- układ sieci odbiorczej					TN-C-S

- rząd izolacji nn					1kV

- typ przewodów SN (linia napowietrzna)	3xAFL-6 1x70

Budowa linii napowietrznej SN 15kV

Należy przystosować miejsce odgałęzienia od linii napowietrznej SN-15kV poprzez budowę w istniejącym przęśle słupa przelotowokrańcowego typu RPK1-12/6 na żerdzi wirowanej. Istniejące przewody przęsła należy podwiesić na proj. słupie z istniejącym naprężeniem. Z proj. słupa RPK1-12/6 należy wykonać odgałęzienie linią napowietrzną z przewodami AFL-6 70mm2 o długości 10m do proj. słupa odporowego (o wytrzymałości słupa krańcowego) typu O-12/25 beznaciągowo (zawieszenie luźne przewodów). Zwis normalny w odgałęźnym przęśle nie powinien

przekraczać 1,5m.

Od proj. słupa odporowego należy wykonać linię napowietrzną przewodami AFL-6 70mm2 (z naciągiem 90MPa) podwieszoną na słupach przelotowych typu P-12/4,3 oraz narożnym N1-12/12, którą zakończyć słupem krańcowo-krańcowym typu KKb-12/30. Od słupa typu KKb-12/30 należy wykonać odgałęzienie linią napowietrzną o długości 11m do proj. stacji transformatorowej słupowej 15/0,4kV przewodami AFL-6 35mm2 beznaciągowo (zawieszenie luźne). Lokalizację stanowisk słupowych pokazano na planie zagospodarowania.

Posadowienie słupów należy wykonać zgodnie z „Albumem linii napowietrznych średniego napięcia 15-20kV z przewodami gołymi na żerdziach wirowanych – układ trójkątny LSNS 70(50)” (opracowanie Stelen Poznań 2008r.). Posadowienie słupów w gruncie należy wykonać z wykorzystaniem prefabrykowanych płyt ustojowych w wykopie zasypywanym gruntem rodzimym lub przy zastosowaniu betonowych kręgów studziennych zasypanych betonem klasy B15 (odpowiednio wg zestawienia montażowego stanowisk słupowych).

Prace montażowe na słupach oraz ich obciążenie zawieszeniem i naciągiem przewodów można wykonać bezpośrednio po zakończeniu posadowienia słupa, natomiast prace montażowe na ustawionym słupie zalanym betonem, można prowadzić minimum po trzech dniach potrzebnych na związanie betonu.

Prace wykonywane w zbliżeniu do linii napowietrznych wykonać zgodnie z normą N SEPE-

003. Prace wykonywać w taki sposób, aby nie naruszyć ustojów słupów i ich wzmocnień.

Budowa słupowej stacji transformatorowej.

Na terenie ujęcia w pobliżu słupa nr 28 linii napowietrznej SN wybudować słupową stację transformatorową typu STSRS-20/630 na żerdzi wirowej E-10,5/6 wg  „Albumu słupowych stacji transformatorowych na słupach pojedynczych z żerdzi wirowanej typu E – STSRS 20/630 – Tom V”, wydanego przez Stelen Poznań 2009 r.

Posadowienie stacji w gruncie należy wykonać przy wykorzystaniu prefabrykowanych płyt ustojowych w wykopie wykonanym ręcznie lub przy pomocy sprzętu zmechanizowanego.

Strona średniego napięcia.

W stacji po stronie SN 15kV zamontować następujące wyposażenie:

- ogranicznik przepięć SN typu POLIM D 18N,

- odłącznik napowietrzny typu OUN III 24/4,

- podstawy bezpiecznikowe typu HH-24 z wkładmami bezpiecznikowymi typu HH-10/24 10A,

- transformator olejowy hermetyzowany typu TNOSCT o mocy 63kVA, przekładni 15,75/0,42kV i grupie połączeń Yzn5,

- przewód SN z powłoką izolacyjną typu AALXSn 35 mm2,

- osłonę przed ptakami na izolatorach po stronie SN typu SP36.3 i po stronie nN SP38.3.

Strona niskiego napięcia.

Dla rozdzielenia energii po stronie niskiego napięcia wykonać szafkę kablowo-pomiarową SKP wolnostojącą. Szafkę stacyjną z zabezpieczeniem przedlicznikowym w rozłączniku RBK00, połączyć z transformatorem kablem 0,6/1kV 4x YKY 1x70 ułożonym w rurze osłonowej mocowanej na konstrukcji stacji, a następnie w ziemi.

Na transformatorze po stronie 0,4kV zamontować ogranicznik przepięć nN typu ASA-A500-10B.

Ochrona od porażeń.

    - urządzenia średniego napięcia 15kV

Ochronę przed dotykiem bezpośrednim i pośrednim stanowi właściwa izolacja urządzeń. Jako ochronę dodatkową należy wykonać uziemienie ochronne polegające na uziemieniu części przewodzących, nie należących do obwodu elektroenergetycznego. Napięcie rażenia Ur ≤ 50V.

    - urządzenia niskiego napięcia 0,4kV

Ochronę od porażeń prądem elektrycznym przed dotykiem bezpośrednim stanowi izolacja urządzeń i przewodów. Ochrona przed dotykiem pośrednim będzie zapewniona przez zastosowane samoczynne wyłączenie zasilania. Wszystkie dostępne części przewodzące przyłączyć do przewodu PE.

Uziemienie stacji transformatorowej.

W stacji wykonać należy uziemienie robocze i ochronne o wspólnym uziomie. Wykonać uziom taśmowo-prętowy typu TP1 wg albumu stacji – otok z bednarki ocynkowanej ułożony na głębokości 0,6 m w odległości 1 m od konstrukcji stacji połączony z uziomem poziomym z bednarki ocynkowanej (3 odcinki po 25 m) ułożonym w rowie kablowym wraz z wbitymi prętami (ø18, dług. 6m, 2szt.). W przypadku nie uzyskania wymaganego poziomu rezystancji należy wbijać kolejne pręty (łącząc je z bednarką). Uziemienie robocze i ochronne sprowadzone jest do uziomu wspólnym przewodem uziemiającym wykonanym z płaskownika FeZn 50x4. Od głównego przewodu uziemiającego, wykonać odgałęzienia przewodami ochronnymi do aparatury stacyjnej i konstrukcji stacji. Połączenia te wykonać bednarką FeZn 25x4.

Do uziemienia stacji przyłączyć szynę PEN szafki kablowo-pomiarowej SKP.

Rezystancja uziemienia stacji SN/nN, spełniającego jednocześnie funkcję uziemieniaochronnego strony SN i uziemienia roboczego strony nN Ruz<2,77Ω.

Ochrona odgromowa i przeciwprzepięciowa.

Ochronę przed przepięciami sieci SN zapewnić poprzez ograniczniki przepięć POLIM D18N zamontowane po stronie SN w stacji transformatorowej, a po stronie nN ogranicznikami typu ASA-A500-10B.

Szafka kablowo - pomiarowa.

W szafce kablowo – pomiarowej SKP wykonanej w obudowie z tworzywa termoutwardzalnego o stopniu ochrony IP44 i II klasie ochronności, zabudowanej w pobliżu stacji transformatorowej, zainstalować układ pomiarowy energii elektrycznej studni ujęciowych 8p, 9p i 10p. Wykonać pomiar rozliczeniowy energii elektrycznej jako bezpośredni, 3-fazowy. Układ pomiarowy wyposażono w licznik elektroniczny czterokwadrantowy klasy pierwszej do bezpośredniego pomiaru energii elektrycznej. Przewidzieć miejsce do zainstalowania licznika elektronicznego oraz oprzewodowania. Wszystkie urządzenia pomiarowe przewidzieć do plombowania.

Zasilanie studni ujęciowych

Studnie ujęciowe 8p, 9p, 10p w Zawadzie zasilić z sieci elektroenergetycznej należącej do Inwestora poprzez szafkę kablowo-pomiarową SKP zlokalizowaną w pobliżu stacji transformatorowej słupowej. Z szafki SKP należy wykonać linie zasilające, które zakończyć w rozdzielnicy zasilająco-sterowniczej RS6 studni ujęciowej 8p, rozdzielnicy RS5 studni ujęciowej 9p oraz rozdzielnicy RS4 studni ujęciowej 10p. Lokalizacja szafki SKP, rozdzielnic RS6, RS5, RS4 oraz przebieg linii kablowych został pokazany na planie zagospodarowania.

Układanie kabli nN

Projektowaną linię kablową nN układać w wykopie o szerokości co najmniej 0,4m na głębokości 0,7 m, na podsypce piaskowej z piasku drobnoziarnistego o grubości piasku 10 cm. Wykopy w pobliżu istniejącego uzbrojenia terenu wykonać ręcznie. Kabel układać linią falistą z zapasem 3% długości wykopu. Przy rozdzielnicach i szafce kablowo-pomiarowej pozostawić zapas kabla o długości ok. 2m. W miejscach skrzyżowań z instalacjami obcymi oraz przy przejściach przez drogi kabel układać w rurze osłonowej DVK 110.

Kable zaopatrzyć na całej długości w trwałe oznaczniki w odstępach co 10m, oraz w punktach charakterystycznych (zakręty, końce przepustów). Na oznacznikach umieścić napisy: typ kabla, relację linii kablowej oraz symbol właściciela.

Przed zasypaniem wykonać inwentaryzację geodezyjną ułożonych linii kablowych.

Na kabel nasypać 10cm piasku drobnoziarnistego – nadsypkę i 15cm gruntu rodzimego

pozbawionego zanieczyszczeń i na tej wysokości (25cm od górnej powłoki kabla) ułożyć pas

folii o szerokości 0,2m z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim. Kable układać zgodnie

z normą SEP-E-004.

Rozdzielnica zasilająco-sterownicza RS4, RS5, RS6

W pobliżu studni 8p, 9p i 10p zabudować rozdzielnicę zasilającą RS4, RS5 i RS6 do zasilania i sterowania pomp głębinowych. Sterownik PLC zlokalizowany w szafie RS4, RS5 i RS6 będzie realizował proces automatycznej pracy studni wg założeń technologicznych, sterując pracą pompy, przy wykorzystaniu sygnałów analogowych i binarnych.

Komunikacja ze sterownikiem lokalnym w szafie RS4, RS5 i RS6 odbywać się będzie z elewacji rozdzielnicy zlokalizowanej w pompowni I stopnia z wykorzystaniem kolorowego panelu operatorskiego 10” oraz lokalnie za pomocą paneli operatorskich na elewacji rozdzielnic RS4, RS5 i RS6 służących diagnostyce miejscowej urządzeń.

Dodatkowo na elewacji szaf stany normalnej pracy urządzeń technologicznych będą

sygnalizować diody LED świecące kolorem zielonym, natomiast stany awaryjne - diody

świecące kolorem czerwonym.

Rozdzielnice wykonać jako wolnostojące w podwójnej obudowie - wewnętrznej stalowej o

stopniu ochrony min. IP 54 oraz zewnętrznej z tworzywa o stopniu ochrony min. IP44.

Wszystkie połączenia w szafach należy wykonać przewodami miedzianymi. Wszystkie

miejsca pozostające pod napięciem osłonić. Połączenia elementów rozdzielni podlegające

dodatkowej ochronie przeciwporażeniowej należy wykonać przewodami koloru żółtozielonego

o przekroju min. 6mm2.

Ochrona od porażeń

Ochronę od porażeń prądem elektrycznym przed dotykiem bezpośrednim stanowi izolacja

urządzeń i przewodów. Jako uzupełnienie ochrony przed dotykiem bezpośrednim w obwodach gniazd zastosować wyłączniki różnicowoprądowe. Ochronę przed dotykiem pośrednim stanowi SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA. Aparatami zapewniającymi samoczynne szybkie wyłączenie zasilania będą wkładki topikowe, wyłączniki instalacyjne, wyłączniki różnicowoprądowe. Wszystkie dostępne części przewodzące przyłączyć do przewodu PE. Przewód PE rozdzielnic przyłączyć do szyny uziemiającej.

Uziom rozdzielnic należy wykonać z bednarki ocynkowanej 25x4mm i szpilek stalowych

miedziowanych typu f17,2mm. Bednarkę układać w rowie kablowym. Po wykonaniu uziomu

należy dokonać sprawdzenia rezystancji uziemienia. Rezystancja uziomu R<10Ω.

Ochrona od przepięć

Ochrona od przepięć zapewniona jest przez ograniczniki przepięć zabudowane w rozdzielnicach. Zastosowane ograniczniki przepięć zapewniają ochronę przepięciową I, II i III stopnia.

Układ sterowania i wizualizacji

Głównym elementem układu sterowania i wizualizacji, będą szafy zasilająco-sterownicze RS4, RS5, RS6 ze sterownikami lokalnymi PLC oraz panel operatorski zainstalowany na elewacji szafy w pompowni I stopnia. Sterowniki będą sterować pracą urządzeń oraz pobierać dane z czujników zainstalowanych na obiektach. Panel operatorski będzie zapewniał wizualizację, sterowanie i diagnostykę całego procesu technologicznego ujęcia wody. Oprogramowanie panelu operatorskiego powinno funkcjonalnie odwzorowywać stany pracy studni ujęciowych tak, aby umożliwiło pełny nadzór nad ich pracą. Sygnalizacja będzie obejmować stany awaryjne, stany załączenia i awaryjnego wyłączenia urządzeń technologicznych oraz tryb sterowania: lokalne - zdalne. Komunikacja pomiędzy sterownikami lokalnymi w szafach RS4, RS5, RS6 oraz sterownikiem obiektowym w pompowni I stopnia będzie realizowana za pośrednictwem magistrali światłowodowej i protokołu Modbus RTU/RS485.

Instalacja AKPiA została zaprojektowana w sposób umożliwiający sterowanie pompami w

sposób automatyczny, zależny od potrzeb procesu technologicznego oraz w sposób ręczny

(lokalny) z pominięciem sterownika PLC. Przełączniki wyboru trybu pracy napędów zaprojektowane zostały na elewacji poszczególnych rozdzielnic. Przełączniki trybu pracy

umożliwiają również odstawienie każdego z napędów. Ustawienie przełącznika w tryb

automatyczny przekazuje kontrolę pracy tych napędów sterownikowi PLC.

Elementy wykonawcze układu sterowania pompami zamontować w rozdzielnicach RS4, RS5, oraz RS6.

Układ automatyki pozwala na pracę pomp w następujących trybach:

- „zdalnym (automatycznym)” realizowanym przez algorytm w sterowniku PLC lub z poziomu

stanowiska dyspozytorskiego (przełącznik w pozycji „auto”),

- „ręcznym” realizowanym z poziomu rozdzielnicy (przełącznik w pozycji „ręczny”).

Tryb „ręczny” wykorzystywany będzie głównie w przypadku wykonywania przeglądów pracy

pomp, sprawdzenia poprawności działania pomp i układów automatyki. Tryb „ręczny” będzie

posiadać największy priorytet w układzie sterowania. We wszystkich trybach pracy układy

sterowania zapewniają zabezpieczenie pracy pomp przed pracą niepełnofazową oraz zanikiem napięcia zasilania - realizowane przez czujnik kolejności faz.

Zasilanie układu automatyki oraz sterownika jest realizowane za pośrednictwem zasilacza

buforowego 24VDC.

Budowa magistrali światłowodowej

Do wykonania magistrali komunikacyjnej projektuje się ułożenie kabla światłowodowego

wielomodowego z 6-włóknową rezerwą do zastosowań zewnętrznych w kanalizacji kablowej.

Kabel światłowodowy wykonać jednym ciągiem bez wykonywania złącz przelotowych,

pozostawiając niezbędny zapas kabla na jego końcach. Do wprowadzenia linii kablowej do

budynku wykorzystać istniejące wolne przepusty pod placem manewrowym pompowni I

stopnia.

Rurociąg kablowy układać z wiązki dwóch rur ochronnych RHDPE 40/3,7 z warstwą

poślizgową ułatwiającą zaciąganie kabla. Rury należy ułożyć możliwie prostoliniowo bez wzajemnego krzyżowania się. Rurociąg powinien być łączony za pomocą złączek skręcanych i zapewniać szczelność. Rurociąg kablowy podzielony jest na odcinki, które zakończone są studniami kablowymi typu SKO-1. Projektowane studnie kablowe należy wyposażyć w pokrywy zabezpieczające z zamkiem.

Głębokość układania rurociągu kablowego dla linii wynosi od 0,8m do 1,0m od dolnej warstwy rury uwzględniając naturalne ukształtowanie terenu. Wykopy należy wykonywać mechanicznie lub ręcznie (w pobliżu podziemnego uzbrojenia). Przy przejściach przez drogi, kabel układać dodatkowo w rurze osłonowej DVK110.

W miejscach załamań rury należy układać łagodnymi łukami. Połączenia rur wykonać za

pomocą złączek skręcanych. Przed ułożeniem do ziemi odcinki rur powinny być

uszczelnione na obu końcach uszczelkami spełniającymi normę ZN-96/TP S.A.-02. Na całej

trasie rurociągu na połowie głębokości należy ułożyć taśmę oznaczeniowo-lokalizacyjną

koloru żółtego z wkładką metalową z napisem ”UWAGA KABEL ŚWIATŁOWODOWY!”.

Taśma lokalizacyjna powinna mieć zachowaną ciągłość elektryczną elementu metalowego

na całej długości.

Wybudowany rurociąg kablowy powinien spełniać parametry dotyczące kalibracji oraz

szczelności. Sprawdzenie i odbiór tych parametrów powinien zostać dokonany protokolarnie,

a wyniki prób kalibracji i ciśnieniowych załączone do dokumentów końcowego odbioru

inwestycji. Przy budowie zaleca się stosowanie norm: ZN-96/TP S.A.-013, ZN-96/TP S.A.-

017, ZN-96/TP S.A.-020, ZN-96/TP S.A.-021.

Monitoring pracy studni ujęciowych

Układ sterowania i wizualizacji studni ujęciowych powinien umożliwić włączenie go w struktury

zdalnego zarządzania ASIX ZWiK. Oprogramowanie SCADA w Centralnej Dyspozytorni należy

rozbudować o możliwość monitoringu i archiwizacji pracy dodatkowych obiektów. Wizualizacja

miejscowa i zdalna powinna zapewnić nadzorowanie m.in. następujących parametrów pracy

studni ujęciowych:

- poziom wody w studni,

- stan pracy pomp (praca, awaria),

- czas pracy pomp,

- tryb pracy pomp (ręczny, odstawiona, automat),

- dane z falowników (częstotliwość, awaria),

- wydajność studni – odczyt z przepływomierza,

- stan zasilania obiektu,

- awaria ochrony przeciwprzepięciowej.

Ponadto należy przewidzieć:

- wymianę panelu operatorskiego sterownika głównego na elewacji szafy w pompowni I stopnia wraz z oprogramowaniem,

- wykonanie oprogramowania sterowników ujęciowych z panelem operatorskim,

- rozbudowę oprogramowania sterownika głównego.

Oprogramowanie sterownika ujęciowego powinno umożliwiać regulację wydajności pompy

ujęciowej w funkcji przepływu i poziomu lustra w studni. Wszystkie parametry technologiczne

powinny być monitorowane na penelu ujęciowym, panelu pompowni I stopnia oraz oprogramowaniu SCADA. Praca ujęcia musi być zależna od stopnia wypełnienia zbiornika

pompowni I stopnia. Powinna istnieć możliwość zdalnego sterowania ujęć.

Wykonawca ustali ostatecznie z Inwestorem wielkości pomiarowe sygnałów ciągłych i dyskretnych przewidzianych do przekazania do systemu monitoringu i sterowania urządzeniami wodno-kanalizacyjnymi w ZWiK Zielona Góra.

Pomiary i odbiory

Po zakończeniu robót przed zgłoszeniem do odbioru należy przeprowadzić próby montażowe, pomiary i sporządzić protokoły.

Należy sprawdzić:

- trasę linii kablowej,

- ciągłość żył,

- zgodność faz,

- rezystancję izolacji,

- rezystancję uziemienia rozdzielnic,

- skuteczność ochrony od porażeń,

- próby kalibracji i szczelności rurociągu kablowego.

  - Zakres zamówienia obejmuje wszystkie elementy wg Tabeli Elementów Rozliczeniowych oraz następujące prace i związane z tym koszty:

- sporządzenie planu BIOZ,

- wszystkie prace geodezyjne związane z wytyczeniem, pomiarami powykonawczymi i dokumentacją powykonawczą całości realizowanego zadania (2 egz. dokumentacji powykonawczej).,

- odwodnienie wykopów,

- wywiezienie na wysypisko gruzu i innych materiałów rozbiórkowych wraz z kosztami wysypiska, utylizacji odpadów itp.

- odtworzenie nawierzchni drogowej i odbiór przez Zamawiającego – SUW Zawada lub inną, właściwą dla danego terenu jednostkę administracyjną, wraz z uporządkowaniem terenu po robotach budowlanych,

- koszty wszystkich nadzorów branżowych, których konieczność narzucają uzgodnienia projektu,

- uzyskanie wszystkich niezbędnych dokumentów potwierdzających prawidłowość wykonanych robót i koszty z tym związane,

- koszty zabezpieczenia robót, organizacji i utrzymania zaplecza budowy, zasilania placu budowy w wodę i energię elektryczną oraz opłaty za zużytą wodę do prób szczelności, celów socjalnych, produkcyjnych itp.

- oraz uzyskanie we własnym zakresie innych niezbędnych uzgodnień do wykonania zadania,

- uzyskanie protokołu odbioru końcowego zadania.

Załącznikami do SIWZ są: Projekt budowlany dla ww. zadania oraz pomocniczo – przedmiary robót.

Przedmiary robót stanowią materiał pomocniczy do określenia wynagrodzenia ryczałtowego, nie stanowią podstawy wyceny.

  - Zamówienie nie obejmuje:

- kosztów nadzoru inwestorskiego i autorskiego.

  - Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z PROJEKTEM BUDOWLANYM podłączenia nowo odwierconych otworów studziennych, dla studni nr 8p, 9p, 10p na ujęciu wody podziemnej w Zawadzie, opracowanym przez „ESKO” Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska s.c. 65-524 Zielona Góra ul. Sikorskiego 19, tel. (068) 451 85 86.  Integralną część projektu budowlanego stanowi SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT.

Dokumentacja techniczna dotycząca zamówienia jest do wglądu u inspektora Przemysława Zamorskiego, pokój 12, w siedzibie Zamawiającego po uprzednim umówieniu się, tel. (068) 451 93 59 w godz. 8.00. – 14.00.

  - Zamawiający wymaga, aby przed przystąpieniem do prac budowlanych Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie uzyskał akceptację Zamawiającego na wyroby, które będzie zamierzał wbudować w ramach przedmiotu zamówienia.

  - Termin realizacji zamówienia

Termin wykonania  przedmiotu  zamówienia: do 28.04.2017 r.

4.     Warunki, jakie muszą spełnić Wykonawcy, ubiegający się o zamówienie

Do udziału w postępowaniu dopuszcza się Wykonawców, którzy:

4.1  - spełniają wymogi określone w §17, ust.1 Regulaminu Spółki tj.:

- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, posiadają lub dysponują niezbędnym potencjałem technicznym, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

4.2  - zobowiążą się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie do 28.04.2017 r.

4.3 - wniosą wadium przed upływem terminu składania ofert,

4.4  - udzielą co najmniej 3- letniej gwarancji na wykonane roboty,

4.5 - zobowiążą się do zawarcia umowy na warunkach określonych w załączonym projekcie umowy,

4.6 - posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

4.7 - sporządzą ofertę zgodnie z wymogami niniejszej SIWZ.

5.     Ocena spełnienia warunków

W celu dokonania oceny spełnienia warunków, Wykonawcy zobowiązani są wykazać się m.in.:

  - uprawnieniami do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem. W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej - jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - potwierdzające uprawnienia do wykonywania działań lub czynności objętych niniejszym zamówieniem wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich).

5.2	niepodleganiem wykluczeniu z postępowania na podstawie § 19 Regulaminu Spółki.

W związku z powyższym należy przedstawić:

a)	aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w § 19 ust. 1 pkt 4 – 8, Regulaminu Spółki tj. potwierdzające odpowiednio, że w przypadku wykonawcy będącego:

- osobą fizyczną – tej osoby fizycznej;

- spółką jawną – wspólnika;

- spółką partnerską – partnera lub członka zarządu;

- spółką komandytową – komplementariusza;

- spółką komandytowo-akcyjną - komplementariusza;

- osobą prawną (nie wymienioną powyżej) – urzędującego członka organu zarządzającego, nie skazaną prawomocnie za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu lub innego przestępstwa popełnionego w celu osiągnięcia korzyści majątkowych wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

b)	aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w § 19 ust. 1 pkt. 9 Regulaminu Spółki, tj. potwierdzająca, że wobec podmiotu zbiorowego sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

c)	aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

  - należytym wykonaniem w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert,          a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, jako generalny wykonawca lub podwykonawca, co najmniej 2 sieci wodociągowych, każda o wartości zadania min. 300.000 zł netto, oraz wykonaniem co najmniej 1 linii kablowej energetycznej i światłowodowej o wartości zadania min. 300 000 zł netto.  (zał. nr 7);

  - uczestnictwem w realizacji zamówienia (zał. nr 10):

- co najmniej jednej osoby odpowiedzialnej za realizację zamówienia z co najmniej 5-letnim doświadczeniem w wykonawstwie sieci wod–kan i posiadających uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej – sanitarnej, zgodnie z wymogami ustawy z dn. 7.07.1994 r. – Prawo budowlane z późn. zm. oraz posiadających aktualne zaświadczenie o przynależności do odpowiedniej izby inżynierów budownictwa,

- co najmniej jednej osoby odpowiedzialnej za realizację zamówienia z co najmniej 5-letnim doświadczeniem w wykonawstwie linii kablowych energetycznych i światłowodowych posiadającej uprawnienia energetyczne w zakresie montażu kablowych sieci energetycznych i światłowodowych, zgodnie z wymogami ustawy z dn. 7.07.1994 r. – Prawo budowlane z późn. zm. oraz posiadających aktualne zaświadczenie o przynależności do odpowiedniej izby inżynierów budownictwa,

  - posiadaniem na rachunku w banku wolnych środków finansowych i/lub zdolnością kredytową w wysokości min. 600 000 zł. (zał. nr 11),

  - ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę min. 700 000,- zł (zał. nr12).

  - obrotami w każdym roku na przestrzeni ostatnich 3 lat (a w przypadku, gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) w wysokości min. 1 500.000 zł  (zał. nr 13),

Ocena spełnienia warunków wymaganych od Oferentów zastanie dokonana wg formuły      „spełnia – nie spełnia”.

Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Oferenta z postępowania.

6.	Dokumenty wymagane od Wykonawców ubiegających się o zamówienie

Na potwierdzenie spełnienia przez Wykonawców warunków Zamawiający wymaga, aby oferta zawierała następujące załączniki, ponumerowane wg podanej kolejności:

6.1  Formularz oferty,

6.2  zał. nr 1 - dowód wniesienia wadium,

6.3 zał. nr 2  - oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w §17, ust.1 Regulaminu Spółki – wg załączonego wzoru,

6.4	zał. nr 3 -  aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku podmiotów występujących wspólnie dodatkowo umowę regulującą współpracę tych podmiotów,

6.5	zał. nr 4 - aktualne zaświadczenie właściwego Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, lub zaświadczenie, że Wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

6.6	zał. nr 5 -  aktualne zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat i składek na ubezpieczenie zdrowotne  lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem  zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności,  wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

  - zał. nr 6  - aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności Wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w zakresie określonym w §19 ust.1. pkt. 4-9 Regulaminu Spółki),

  - zał. nr 7 - należytym wykonaniem w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, jako generalny wykonawca lub podwykonawca, co najmniej 2 sieci wodociągowych, każda o wartości zadania min. 300.000 zł netto, oraz wykonaniem co najmniej 1 linii  kablowej energetycznej i światłowodowej o wartości zadania min. 300. 000 zł netto.  (zał. nr 7);

6.9 zał. nr 8 - listy referencyjne potwierdzające wykonanie z należytą starannością robót wymaganych w pkt. 6.8

6.10 zał. nr 9 - informacja o stanie zatrudnienia u Wykonawcy,

6.12 zał. nr10 - wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z danymi na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności – wg załączonego wzoru,

6.13 zał. nr 11 - informacja z banku, w którym Wykonawca posiada podstawowy rachunek bankowy, potwierdzająca, że Wykonawca posiada na rachunku wolne środki finansowe i/lub zdolność kredytową w wysokości min. 600 000,- zł, wystawiona nie wcześniej niż 6 tygodni przed upływem terminu składania ofert,

6.14 zał. nr 12 - polisa ubezpieczeniowa lub inny dokument potwierdzający ubezpieczenie  Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności w wysokości min. 700 000,- zł,

6.15 zał. nr 13 - informacje określające obroty, zysk oraz zobowiązania i należności za okres ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres – wg  załączonego wzoru,

6.16 zał. nr 14 – wypełniona Tabela Elementów Rozliczeniowych – Kosztorys ofertowy  – wg  załączonego wzoru,

6.17 zał. nr 15 – oświadczenia Wykonawcy o: cenie, odpowiedzialności, znajomości, sprawdzeniu i przyjęciu zakresu robót – wg załączonego wzoru,

6.18 zał. nr 16 - zaakceptowany projekt umowy – wg załączonego wzoru,

Wszelkie dokumenty załączone do oferty winny być złożone w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonych za zgodność z oryginałami przez upełnomocnionych przedstawicieli Wykonawcy, określonych w dokumencie rejestrowym.

Wskazane jest, aby oświadczenia i dane zawarte w formularzach miały formę zgodną z załączonymi wzorami.

Dokumenty składane w języku obcym muszą być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski.

Zamawiający w toku dokonywania oceny złożonych ofert może żądać w wyznaczonym przez siebie terminie, uzupełnienia lub złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

- Sposób ustalenia ceny ofertowej

Podstawą do określenia ceny oferty jest zakres prac podany w punkcie 2 niniejszej Specyfikacji.

Cena przedmiotu zamówienia powinna wynikać z uwzględnienia: posiadanej przez Zamawiającego dokumentacji, wszystkich warunków podanych w SIWZ, wizji w terenie oraz obowiązujących przepisów prawnych, technicznych i norm budowlanych.

Ma zawierać w sobie wszystkie nośniki kosztów dla okresu wykonania zamówienia, które Wykonawca ma obowiązek opłacić w związku z realizacją niniejszego zamówienia. Cena ofertowa obejmuje wykonanie całego przedmiotu zamówienia.

Wykonawca, w oparciu o własną kalkulację kosztów, zobowiązany jest przedstawić cenę końcową (netto) zamówienia.

Tak obliczoną cenę netto oferty należy powiększyć o podatek VAT wg obowiązujących przepisów (w formularzu oferty).

Wyliczenia dokonać z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku z zachowaniem zasady zaokrągleń stosowanej w przepisach podatkowych.

Jeśli Wykonawca przy sporządzaniu wyceny stwierdzi brak jakiegoś elementu, określonego w niniejszej Specyfikacji lub w wyniku przeprowadzonej wizji w terenie, winien o tym niezwłocznie i na piśmie powiadomić Zamawiającego.

Przedmiar robót stanowi materiał pomocniczy do określenia wynagrodzenia ryczałtowego, nie stanowi podstawy wyceny.

Cena ofertowa powinna obejmować wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające z SIWZ, dokumentacji projektowej, jak również koszty w nich nieujęte, bez których nie można wykonać zamówienia.

Cena przedmiotu zamówienia powinna obejmować wszystkie roboty, niezależnie od tego, czy są ujęte w dokumentacji, czy też wynikają z wymagań postawionych w niniejszej SIWZ.

Obowiązującą formą wynagrodzenia będzie wynagrodzenie ryczałtowe – podana w formularzu oferty cena będzie podstawą zapisu w treść umowy.

Nie dopuszcza się rozliczania zamówienia w walutach innych niż złoty polski.

8.   Kryteria oceny ofert oraz sposób dokonania oceny

Komisja dokona oceny ofert wg następujących kryteriów:

cena oferty					-      100 %

Każdy członek komisji przetargowej dokona oceny ofert posługując się punktacją pomocniczą  w skali 1 : 10 w każdym kryterium. Ocena będzie przebiegała następująco:

Oferta z ceną najniższą otrzyma 10 punktów.

Pozostałe oferty otrzymają ilość punktów wyliczoną z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku z zachowaniem zasady zaokrągleń stosowanej w przepisach podatkowych przy stosowaniu następującej formy:

Pb= Cn / Cb x 10

gdzie:  Pb – ilość punktów badanej oferty,

Cn – najniższa cena oferty,

Cb – cena badanej oferty,

Oferta z najniższą ceną uznana zostanie za ofertę najkorzystniejszą spośród ważnych ofert złożonych w tym postępowaniu, a Wykonawcy, który złoży tę ofertę zostanie przyznane zamówienie.

9.      Oferta kilku partnerów

Oferta przedstawiona przez dwóch lub więcej Wykonawców (współpartnerów) musi być przedstawiona jako jedna oferta od jednego podmiotu i musi spełniać następujące wymagania:

a - do oferty należy dołączyć umowę partnerów o wspólnej odpowiedzialności prawnej i materialnej za realizację zamówienia będącego przedmiotem przetargu, w której określony zostanie sposób ich współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich oraz zasady ponoszenia odpowiedzialności,

b - w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, każdy ze współpartnerów oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu na podstawie §19 Regulaminu Spółki.

c  - w przypadku warunku doświadczenia i jego oceny (wykonanie w ciągu ostatnich 5 lat 2 sieci kanalizacyjnych o podobnym zakresie i podobnej złożoności jak w niniejszym postępowaniu, oraz co najmniej 1 linii kablowej energetycznej o podobnym zakresie i podobnej złożoności jak w niniejszym postępowaniu) współpartnerzy muszą wspólnie spełniać wymagany warunek,

d -  w przypadku warunku posiadania i dysponowania potencjałem technicznym oraz warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia współpartnerzy muszą wspólnie spełniać wymagane warunki; współpartnerzy również wspólnie muszą udokumentować, że znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

e - współpartnerzy występujący wspólnie muszą upoważnić jednego spośród siebie jako przedstawiciela pozostałych (wyznaczyć lidera) a jego upoważnienie musi być udokumentowane pełnomocnictwem podpisanym przez upełnomocnionych przedstawicieli wszystkich pozostałych współpartnerów,

f - wszelka korespondencja, przyjmowanie zobowiązań, podpisanie umowy oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z liderem.

Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty (Urząd Skarbowy, ZUS, Krajowy Rejestr Karny, aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) osobno dla każdego ze współpartnerów.

- Jedna oferta od jednego Wykonawcy

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych - ofertę należy złożyć na cały zakres robót objęty zamówieniem.

Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie dwóch lub więcej ofert wyklucza. Wykonawcę z przetargu.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

- Zamówienie dodatkowe

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień dodatkowych w ramach zamówienia podstawowego - zgodnie §60 ust.1 pkt 4 Regulaminu Spółki.

- Sposób przygotowania oferty

Oferta powinna być napisana czytelnie, w języku polskim na komputerze, na maszynie do pisania lub nieścieralnym atramentem – zgodnie z wzorem formularza załączonym do niniejszej SIWZ.

Oferta powinna być podpisana przez osobę uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy.

Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, jeżeli nie wynika ono z dokumentów załączonych do oferty.

Ewentualne poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby uprawnionej. Brak własnoręcznego podpisu Wykonawcy powoduje uznanie oferty za nieważną.

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty wszystkie załączniki wymagane niniejszą SIWZ. Wskazanym jest, aby:

- oferta zawierała spis zawartości,

- załączniki zostały dołączone do oferty w kolejności wynikającej ze Specyfikacji,

- każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami,

- wszystkie strony oferty powinny były spięte (zszyte) w sposób zapobiegający możliwości  dekompletacji jej zawartości.

Mając na uwadze treść art.25, ust.3 Regulaminu Spółki, oferty zawierające dokumenty z informacjami zastrzeżonymi co do ich jawności muszą posiadać możliwość odłączenia dokumentów dotyczących tych informacji bez naruszenia pozostałej części oferty.

Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Stosowne zastrzeżenia Wykonawca winien złożyć na formularzu ofertowym. W przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona na życzenie każdego uczestnika postępowania.

Zamawiający informuje, że przez informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co, do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania poufności.

UWAGA!

Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie §78 ust.1 pkt 2 Regulaminu Spółki.

Wykonawca nie może zastrzec treści oferty a w szczególności informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

Oferty nieczytelne nie będą rozpatrywane.

13.    Okres związania ofertą

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni, licząc od pierwszego dnia po upływie terminu złożenia ofert.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zwrócić się do Wykonawców o przedłużenie okresu związania złożoną ofertą o czas oznaczony, nie dłuższy jednak niż 60 dni:

13.1 - na pytanie Zamawiającego o przedłużenie tego terminu, Wykonawca udziela pisemnej   odpowiedzi i może nie wyrazić zgody na przedłużenie okresu związania ofertą,

13.2 - zmiana okresu związania ofertą nie daje prawa do zmiany żadnego z dokumentów przetargowych, a w szczególności ceny oferty.

14.  Oględziny miejsca robót

Zamawiający zaleca Wykonawcy dokonanie wizji lokalnej miejsca robót oraz zebranie na swoją własną odpowiedzialność, koszt oraz ryzyko wszelkich informacji mogących okazać się za niezbędne do przygotowania oferty i podpisania umowy.

15.   Koszt przygotowania oferty

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Wadium

  - Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).

  - Wykonawca powinien wnieść wadium najpóźniej do dnia wyznaczonego jako termin składania ofert, tj. do dnia 16.12.2016 r. do godz. 1130.

  - Wadium może być wnoszone w:

- pieniądzu - w formie przelewu bankowego na konto  „Zielonogórskich Wodociągów i Kanalizacji” Sp. z o.o. - BANK ZACHODNI WBK S.A. II /O w Zielonej Górze, nr 77 1090 1636 0000 0000 6201 5733 z dopiskiem: „Wadium przetarg – Podłączenie nowo odwierconych otworów studziennych, dla studni nr 8p, 9p, 10p na ujęciu podziemnej w Zawadzie”.

- gwarancjach ubezpieczeniowych oraz poręczeniach i gwarancjach bankowych (gwarancje muszą być bezwarunkowe i na każde żądanie Zamawiającego).

Oryginał dokumentu (gwarancji, poręczenia itp.) należy złożyć w kasie ZWiK, Zielona Góra ul. Zjednoczenia 110a.

  - Dowód wniesienia wadium, tj. kopię przelewu lub dokument z potwierdzeniem złożenia oryginału w kasie należy dołączyć do oferty jako załącznik nr 1.

Zamawiający dopuszcza dołączenie do oferty oryginału wadium, w wersji gdy wystawiający gwarancję wadium nie wymaga zwrotu jej oryginału po upływie terminu jej ważności.

  - Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, jeżeli:

- upłynął termin związania ofertą,

- zawarto umowę w sprawie zamówienia,

- Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia a protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin ich wnoszenia.

  - Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy:

- który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,

- który został wykluczony z postępowania,

- którego oferta została odrzucona.

  - Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.

Złożenie przez Wykonawcę, którego oferta została odrzucona lub wykluczonego z postępowania, wniosku o zwrot wadium jest równoznaczne ze zrzeczeniem się przez Wykonawcę prawa do wniesienia protestu.

  - Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana;

- odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie,

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- Opakowanie oferty

Oferty należy składać w nieprzezroczystych i trwale zamkniętych kopertach. Należy zastosować opakowanie zewnętrzne i wewnętrzne.

Koperta zewnętrzna powinna być zaadresowana do Zamawiającego na adres:

„Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o.

65-120 Zielona Góra

ul. Zjednoczenia 110a, sekretariat

oraz powinna być oznakowana następująco:

„Oferta do przetargu nieograniczonego na podłączenie nowo odwierconych otworów studziennych, dla studni 8p, 9p, 10p na ujęciu wody podziemnej w Zawadzie”

- nie otwierać przed dniem 16.12.2016 r.  godz.1200.

Koperta wewnętrzna powinna być zaadresowana i oznakowana jak zewnętrzna, a ponadto powinna być opatrzona nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za skutki spowodowane niezachowaniem powyższych warunków.

- Miejsce i termin składania ofert.

  - Oferty należy składać za potwierdzeniem odbioru w:

„Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o.

ul. Zjednoczenia 110a

65-120 Zielona Góra

w godzinach od 700 do 1430  w sekretariacie Spółki.

Ustala się ostateczny termin składania ofert na dzień 16.12.2016 r. do godz. 1130 .

Decydująca jest data i godzina dostarczenia oferty w powyższe miejsce, a nie data nadania.

18.2	Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. Zostaną one zwrócone Wykonawcy bez otwierania kopert wewnętrznych na adres Wykonawcy podany na tej kopercie.

18.3	Zamawiający zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu składania ofert przed jego upływem. Jeśli taka sytuacja będzie miała miejsce, to wszystkie prawa i obowiązki Zamawiającego i Wykonawców odnoszące się do terminu pierwotnego będą odnosiły się do terminu zmienionego.

- Zmiana lub wycofanie oferty

Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę, jeżeli o tym powiadomi pisemnie Zamawiającego przed terminem składania ofert, tj. 16.12.2016 r. godz. 1130. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty należy przygotować na zasadzie nowej oferty i opakować tak samo jak w punkcie 15, z tym, że koperta zewnętrzna będzie oznakowana określeniem: Zmiana lub Wycofanie.

- Otwarcie ofert

20.1  Komisja Przetargowa dokona otwarcia ofert podczas sesji jawnej w dniu 16.12.2016 r. o godz. 1200 w siedzibie Zamawiającego w salce konferencyjnej (pok. nr 105).

20.2  Podczas sesji jawnej Przewodniczący Komisji Przetargowej stwierdzi, czy przetarg został ogłoszony prawidłowo, czy koperty nie zostały naruszone, ponadto policzy ilość ofert i dokona ich otwarcia przy zachowaniu następujących zasad:

- jako pierwsze zostaną otwarte koperty  z napisem „wycofanie oferty”,

- następnie zostaną otwarte koperty z napisem „oferty zamienne”,

- następnie - w kolejności wpływu – zostaną otwarte pozostałe oferty, z tym, że oferty, których dotyczy wycofanie oraz oferty pierwotne względem ofert zamiennych (jeśli zmiana dotyczy całości) nie będą otwierane,

- jako ostatnie zostaną otwarte oferty, które nie zostały zmienione ani wycofane.

20.3 Podczas otwarcia ofert zostaną podane do wiadomości obecnych następujące dane: nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców a także cena oferty, termin wykonania zamówienia, okres udzielonej gwarancji oraz warunki płatności.

  - W przypadku nieobecności Wykonawcy podczas otwarcia ofert Zamawiający przekaże    Wykonawcy informację z otwarcia ofert – na jego pisemny wniosek.

20.5 W części niejawnej posiedzenia Komisji Przetargowej, w której mogą uczestniczyć tylko członkowie Komisji, będzie dokonywana ocena ofert.

21.       Jawność ofert

Ujawnienie ofert odbywać się będzie wg poniższych zasad:

- Wykonawca winien złożyć pisemny wniosek do Zamawiającego o udostępnienie wskazanych dokumentów przetargowych.

- Po rozpatrzeniu wniosku Zamawiający określi termin, miejsce, sposób i zakres udostępnienia dokumentów przetargowych.

W czasie prac Komisji Przetargowej nie ma możliwości udostępnianie zainteresowanym Wykonawcom  dokumentów przetargowych.

- Odrzucenie oferty

Zamawiający, stosownie do §78 Regulaminu Spółki, odrzuca ofertę, gdy:

- jest niezgodna z Regulaminem,

- jej treść nie odpowiada treści SIWZ,

- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

- została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców o odrzuceniu ofert, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

22.   Unieważnienie przetargu

Zamawiający, stosownie do §82 Regulaminu Spółki, unieważnia postępowanie, gdy:

- nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu,

- cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na       sfinansowanie zadania,

- w przypadku, o którym mowa w §78 ust. 5 Regulaminu Spółki, zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie,

- wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć,

- postępowanie dotknięte jest wadą  uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.

23.   Zawarcie umowy z wybranym Wykonawcą

Zamawiający zastrzega sobie prawo podpisania umowy na warunkach przedstawionych w załączonym do niniejszej SIWZ projekcie umowy.

Zamawiający i wybrany Wykonawca ustalą termin i miejsce podpisania umowy w terminie nie dłuższym niż przed upływem terminu związania  ofertą.

Przed podpisaniem umowy, wybrany Wykonawca powinien uzgodnić z Zamawiającym formę i wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Jeżeli wybrany Wykonawca uchyla się od podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie lub uchyla się od złożenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ponownej oceny, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

24.  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy     zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania  umowy w wysokości 5% ceny całkowitej netto podanej w ofercie.

Zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy może być wniesione w następujących formach:

- pieniądzu,

- poręczeniach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych i bankowych (gwarancje muszą być bezwarunkowe i na każde żądanie Zamawiającego),

Zabezpieczenie musi być wniesione  przed podpisaniem umowy.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie przeznaczone na :

- zabezpieczenie należytego wykonania umowy – 70 %,

- zabezpieczenie gwarancji - 30 %.

25.   Udzielanie wyjaśnień

Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ w prowadzonym postępowaniu.

Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami na etapie przygotowania i składania ofert są:

  - mgr inż. Przemysław Zamorski, tel. (068) 451 93 59

  - mgr inż. Sławomir Bryk, tel. (068) 454 86 83,

w pok. nr 12 w siedzibie Zamawiającego w godzinach 8.00. – 14.00.

Wszelka komunikacja na etapie przygotowywania ofert pomiędzy Zamawiającym i każdym z Wykonawców musi być jawna i prowadzona w sposób pisemny (za potwierdzeniem odbioru listownie lub faksem), z powiadomieniem wszystkich Wykonawców, którzy wykupili SIWZ i z zachowaniem tajności źródła pytania.

Zamawiający informuje, że wszelka komunikacja z Zamawiającym za pomocą faksu, poczty elektronicznej i potwierdzona niezwłocznie na piśmie będzie uznana za dostarczoną w dniu otrzymania faksu, poczty elektronicznej, nawet, jeżeli z winy nadawcy dotrze do odbiorcy z opóźnieniem.

26. Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

W postępowaniu tym, Wykonawcom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego zasad udzielania zamówienia, przysługują środki odwoławcze określone w Dziale V Regulaminu Spółki.

27.  Zabezpieczenie finansowe u Zamawiającego

Zamawiający oświadcza, że na opisane roboty posiada środki finansowe i jest zdolny do płynnego realizowania zobowiązań wynikających z zawartej umowy.

28.  Regulacja prawna

Sprawy nie ujęte w niniejszej SIWZ regulują przepisy kodeksu cywilnego.

SIWZ wraz z formularzami do pobrania na stronie internetowej „ZWiK” Sp. z o.o.

Zielona Góra, 21.11.2014 r.                                                   Zatwierdzam: ..............................

OFERTA

na wykonanie podłączenia nowo odwierconych otworów studziennych, dla studni nr 8p, 9p, 10p na ujęciu wody podziemnej w Zawadzie – Zielona Góra.

1. ZAMAWIAJĄCY: „ZIELONOGÓRSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA” Sp. z o.o.

ul. Zjednoczenia 110a

65-120 ZIELONA GÓRA,

tel. 0-68 45-19-300, tel./fax 0-68 45-19-352

REGON: 978093091, NIP: 1040000159

www.zwik.zgora.pl,  e-mail: poczta@zwik.zgora.pl

2.   WYKONAWCA – ( należy podać pełną nazwę i siedzibę Wykonawcy składającego ofertę oraz status prawny:)

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

tel. ................................................................................. fax. ................................................................. http:// ............................................................... e-mail ………………...........@....................................

REGON ............................................. NIP.............................................................................................

upełnomocniony przedstawiciel: ...........................................................................................................

nazwa i adres banku oraz nr rachunku bankowego: ........................................................... ................................................................................................................................................................

Odpowiadając na zaproszenie do wzięcia udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie podłączenia nowo odwierconych otworów studziennych, dla studni nr 8p, 9p, 10p na ujęciu wody podziemnej w Zawadzie – Zielona Góra, zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ i po dokonaniu wizji w terenie oferujemy wykonanie całości przedmiotu zamówienia za końcową cenę netto w wysokości:

słownie:........................................................................................................................................zł.

Cena brutto wynosi.........................................zł w tym podatek VAT 23%................................ zł.

- Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 28.04.2017 r.

- Na całość wykonanych robót udzielamy Zamawiającemu gwarancji na okres 36 m-cy licząc od daty odbioru końcowego.

- Termin płatności faktur: 30 dni od daty wpływu faktury do siedziby Zamawiającego.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte.

8. Oświadczamy, że jest nam znany, sprawdzony i przyjęty zakres robót oraz, że zapoznaliśmy się z dokumentacją techniczną  i dokonaliśmy wizji lokalnej w terenie.

9. Oświadczamy, że projekt umowy stanowiący Załącznik nr 16 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia akceptujemy bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych z niniejszą ofertą na czas wskazany w  SIWZ, tj. przez 60 dni od dnia otwarcia ofert.

- Oświadczamy, że zamówienie wykonamy siłami własnymi w wielkości ..................%. Następujące prace zamierzamy zlecić Podwykonawcy:

( podać nazwę, adres Podwykonawcy oraz zakres rzeczowy planowany do realizacji przez Podwykonawcę )

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Jednocześnie wyrażamy zgodę na ewentualną cesję części przysługującego wynagrodzenia na     rzecz Podwykonawców.

- W przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w określonej w SIWZ wysokości, tj. o wartości ...................... zł, słownie..................................................................................................................

.................................................................................................................. zł, w formie / formach* ...............................................................................................  przed terminem podpisania umowy.

- Oferta została złożona na .............................. stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr .................... do nr ....................... .

- Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:

- zał. nr  1 - dowód wniesienia wadium,

- zał. nr 2 - oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w §17, ust.1 Regulaminu Spółki,

- zał. nr 3 – aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

- zał. nr  4 -  aktualne zaświadczenie z organu podatkowego,

- zał. nr  5  - aktualne zaświadczenie  z  ZUS-u,

- zał. nr  6 – informacja z Krajowego Rejestru Karnego,

- zał. nr 7 – wykaz zrealizowanych podobnych zamówień,

- zał. nr 8 – potwierdzone listy referencyjne do robót wymienionych w zał. nr 7,

- zał. nr 9 – informacja o stanie zatrudnienia u Wykonawcy,

- zał. nr10 – wykaz osób uczestniczących w realizacji zamówienia wraz z kopiami uprawnień,

- zał. nr11 – informacja z banku o wolnych środkach i/lub zdolności kredytowej,

- zał. nr12 – polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający ubezpieczenie Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności,

- zał. nr 13 - informacje określające obroty, zysk oraz zobowiązania i należności ogółem,

- zał. nr 14 – wypełniona Tabela Elementów Rozliczeniowych - Kosztorys ofertowy,

- zał. nr 15 – oświadczenia Wykonawcy,

- zał. nr 16 – zaakceptowany projekt umowy.

Niniejszym informujemy, że informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach od ….............. do ................. stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania.

(* ) – niepotrzebne skreślić

Ofertę sporządzono dnia ............................  	.............................................................

(Wykonawca lub upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy)

Zał. nr 2

O Ś W I A D C Z E N I E

o spełnieniu warunków

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia (sprawa nr RR/RI-030/PZ-19/2016) dot. podłączenia nowo odwierconych otworów studziennych, dla studni 8p, 9p, 10p na ujęciu wody podziemnej w Zawadzie – Zielona Góra

ja/my* (imię i nazwisko)...............................................................................................................

zamieszkały .......................................................................................................................................................

reprezentując firmę (nazwa firmy)................................................................................................

jako upoważniony na piśmie lub wpisany w rejestrze*................................................................

w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że:

- posiadamy uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

- posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz posiadamy lub dysponujemy potencjałem technicznym a także dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

- nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z §19 Regulaminu Spółki.

- na każde żądanie Zamawiającego dostarczymy niezwłocznie odpowiednie dokumenty potwierdzające prawdziwość każdej z kwestii zawartych w oświadczeniu.

- zapoznaliśmy się ze wszystkimi warunkami zamówienia, Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz załącznikami do SIWZ (w tym z projektem umowy) i akceptujemy je bez jakichkolwiek zastrzeżeń.

...................................................

(  miejscowość, data )

..........................................................................

(Wykonawca lub upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy)

- niepotrzebne skreślić

Zał. nr 7

PRZEDSIĘWZIĘCIA ZREALIZOWANE

Należy wypełnić poniższy formularz podając wykaz wykonanych przez Wykonawcę w ciągu ostatnich 5 lat (a w przypadku, gdy okres działalności jest krótszy – w tym okresie), jako generalny wykonawca lub podwykonawca, co najmniej 2 sieci wodociągowych, każda o wartości zadania min. 300.000 zł netto, oraz wykonaniem co najmniej 1 linii  kablowej energetycznej i światłowodowej o wartości zadania min. 300. 000 zł netto.  (zał. nr 7);

| Nazwa Zamawiającego | Miejsce realizacji | Rodzaj i zakres wykonanych prac | Termin realizacji | Całkowita wartość prac | Procentowy udział Wykonawcy w pracach |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Uwaga: do wyszczególnionych wyżej robót dołączyć listy referencyjne (jako zał. nr 8)

...................................................

(  miejscowość, data )

.............................................................................

( Wykonawca lub upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy)

Zał. nr 9

INFORMACJA O STANIE ZATRUDNIENIA U WYKONAWCY

Wykonawca powinien posiadać przeciętną liczbę zatrudnienia w okresie ostatnich 3 lat kalendarzowych (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie) co najmniej 10 pracowników)

| Lp. | Opis | 2013 r. | 2014 r. | 2015 r. | Aktualne zatrudnienie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zatrudnieni pracownicy ogółem |  |  |  |  |
| 2. | W tym personel kierowniczy |  |  |  |  |

..................................................

(  miejscowość, data )

.............................................................................

(Wykonawca lub upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy)

Zał. nr 10

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ WYKONYWAĆ ZAMÓWIENIE LUB UCZESTNICZĄCYCH W WYKONANIU ZAMÓWIENIA

Wymagane:

- co najmniej jednej osoby odpowiedzialnej za realizację zamówienia z co najmniej 5-letnim doświadczeniem w wykonawstwie sieci wod–kan i posiadających uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej – sanitarnej, zgodnie z wymogami ustawy z dn. 7.07.1994 r. – Prawo budowlane z późn. zm. oraz posiadających aktualne zaświadczenie o przynależności do odpowiedniej izby inżynierów budownictwa,

- co najmniej jednej osoby odpowiedzialnej za realizację zamówienia z co najmniej 5-letnim doświadczeniem w wykonawstwie linii kablowych energetycznych i światłowodowych posiadającej uprawnienia energetyczne w zakresie montażu kablowych sieci energetycznych i światłowodowych, zgodnie z wymogami ustawy z dn. 7.07.1994 r. – Prawo budowlane z późn. zm. oraz posiadających aktualne zaświadczenie o przynależności do odpowiedniej izby inżynierów budownictwa.

| Imię i nazwisko | Przewidywana funkcja w realizacji zamówienia | Wykształcenie Specjalność Zawodowa | Praktyka w latach ogółem | Praktyka w latach u Wykonawcy | Opis posiadanych kwalifikacji i uprawnień |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Uwaga: do formularza dołączyć kopie wykazanych uprawnień oraz kopie aktualnych zaświadczeń o przynależności do odpowiedniej izby inżynierów budownictwa.

...................................................

(  miejscowość, data )

.............................................................................

(Wykonawca lub upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy)

Zał. nr 13

INFORMACJE OKREŚLAJĄCE OBROTY, ZYSK ORAZ

ZOBOWIĄZNIA I NALEŻNOŚCI OGÓŁEM
Z OSTATNICH TRZECH LAT

| Lp. | Element | 2013 r. | 2014 r. | 2015 r. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wysokość obrotów netto (przychody) w zł. |  |  |  |
| 2. | Wysokość zysku (dochód netto) w zł. |  |  |  |
| 3. | Wysokość zobowiązań ogółem w zł. |  |  |  |
| 4. | Należności ogółem w zł. |  |  |  |

UWAGA: Zobowiązania ogółem należy podać łącznie z kredytami i pożyczkami.

...................................................

( miejscowość, data)

.............................................................................

(Wykonawca lub upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy)

Zał. nr 14

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

Podłączenie nowo odwierconych otworów studziennych, dla studni nr 8p, 9p, 10p na ujęciu wody podziemnej w Zawadzie – Zielona Góra.

CZĘŚĆ TECHNOLOGICZNA I DROGOWA

| Lp | KNR | Symbol | Opis pozycji | Ilość | J.m. | Cena | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | STAN | Studnie podziemne |  |  |  |  |
| 1,1 |  | ELEMENT | Roboty ziemne |  |  |  |  |
| 1 | KNR | 201-0126-01-00 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za pomocą spycharek, przy grubości warstwy: do 15 cm | 9,000 | m2 |  |  |
| 2 | KNR | 201-0126-02-00 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za pomocą spycharek, przy grubości warstwy: ponad 15 cm, dodatek za każde dalsze 5 cm- za następne 15 cm | 9,000 | m2 |  |  |
| 3 | KNNR | 001-0303-02-00 | Odspojenie i przewóz taczkami na odległość do 10 m gruntu: kat. III | 18,009 | m3 |  |  |
| 4 | KNNR | 001-0320-02-00 | Ręczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli inżynieryjnych, przy wysokości zasypania do 4,0 m z zagęszczeniem ręcznym, w gruncie: kat. III | 13,521 | m3 |  |  |
| 5 | KNNR | 001-0504-02-00 | Ręczne rozplantowanie 1 m3 ziemi wydobytej z wykopu, leżącej na długości 1 m wzdłuż jego krawędzi, w gruncie: kat. III | 4,488 | m3 |  |  |
| 6 | KNNR | 001-0504-01-00 | Ręczne rozplantowanie 1 m3 ziemi wydobytej z wykopu, leżącej na długości 1 m wzdłuż jego krawędzi, w gruncie: kat. I-II-ziemia urodzajna | 2,700 | m3 |  |  |
| Razem element 1,1: Roboty ziemne |
| 1,2 |  | ELEMENT | Fundamenty |  |  |  |  |
| 7 | KNR | 202-1914-01-11 | Wykonanie podsypki, z ręcznym rozścieleniem materiałów na wyrównanym podłożu, w warstwach o grubości: 10 cm, z pospółki | 0,900 | m3 |  |  |
| 8 | KNR | 202-1917-03-10 | Betonowanie płyt poziomych niezbrojonych, w deskowaniu tradycyjnym, z ułożeniem i mechanicznym zagęszczeniem betonu /transpotr betonu żurawiem/ - grubość płyt: 30 cm | 2,106 | m3 |  |  |
| Razem element 1,2: Fundamenty |
| 1,3 |  | ELEMENT | Obudowa studni |  |  |  |  |
| 9 | KNR | 228-0103-05-00 | Połączenie pompy głębinowej z rurą tłoczną, studzienną eco-connet i opuszczenie do studni wierconej na głębokość 15 m, przy średnicy rury tłocznej 100 mm ze stali nierdzewnej | 3,000 | kpl |  |  |
| 10 | KNR | 709-2115-01-00 | Montaż łączników do rur eco-connet o średnicy 75 mm ze stali nierdzewnej | 3,000 | szt |  |  |
| 11 | KNR | 709-2115-01-00 | Montaż łączników do rur eco-connet o średnicy 100 mm ze stali nierdzewnej | 3,000 | szt |  |  |
| 12 | KNR | 228-0105-01-00 | Montaż sondy hydrostatycznej | 3,000 | kpl |  |  |
| 13 | KNR | 219-0306-01-00 | Rury ochronne (osłonowe) z PE, o średnicy nominalnej: 35 mm | 25,000 | m |  |  |
| 14 | KNR | 709-2103-03-00 | Montaż rurociągów stalowych spawanych, o średnicy DN100-stal nierdzewna 1.4301 | 29,500 | m |  |  |
| 15 | KNNR | 004-1016-03-00 | Przyspawanie kołnierzy do rur stalowych o średnicy DN100 mm-stal nierdzewna | 6,000 | szt |  |  |
| 16 | KNR | 216-0306-06-01 | Izolacja pianką termoizolacyjną rur DN100 | 0,942 | m2 |  |  |
| 17 |  |  | Zakup i montaż kompaktowej obudowy studni z tworzywa sztucznego z ogrzewaniem oraz kompletnym wyposażeniem DN 100mm: głowica studzienna, przepływomierz elektromag.z nadajnikiem impulsów, przepustnica zwrotna i regulacyjna z kólkiem ręcznym DN100, manometr, kurek do poboru wody, skrzynka elektryczna itd. | 3,000 | kpl |  |  |
| 18 |  |  | Zakup pompy głębinowej Q=50 m3/h; H=16 mH2O, Ns=5,5 kW | 3,000 | kpl |  |  |
| Razem element 1,3: Obudowa studni |
| 2 |  | STAN | Rurociąg wody surowej |  |  |  |  |
| 2,4 |  | ELEMENT | Roboty ziemne |  |  |  |  |
| 19 | KNR | 201-0125-02-00 | Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ o grubości warstwy do 15 cm, z przerzutem na hałdę przy granicy robót: humus z darnią | 31,958 | m2 |  |  |
| 20 | KNR | 201-0125-06-00 | Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości warstwy, z przerzutem na hałdę przy granicy robót: humus z darnią | 31,958 | m2 |  |  |
| 21 | KNR | 201-0126-01-00 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za pomocą spycharek, przy grubości warstwy: do 15 cm | 287,622 | m2 |  |  |
| 22 | KNR | 201-0126-02-00 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za pomocą spycharek, przy grubości warstwy: ponad 15 cm, dodatek za każde dalsze 5 cm, za następne 15 cm | 287,622 | m2 |  |  |
| 23 | KNR | 201-0108-05-00 | Mechaniczne karczowanie krzaków i podszycia | 0,010 | ha |  |  |
| 24 | KNNR | 001-0210-03-10 | Wykopy oraz przekopy o głębokości do 3,0 m, wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki: 0,60 m3 - grunt kat. III-IV | 238,245 | m3 |  |  |
| 25 | KNNR | 001-0307-04-00 | Wykopy liniowe o ścianach pionowych, z ręcznym wydobyciem urobku,przy szerokości wykopu od 0,8 do 2,5 m i głębokości ponad 1,5 do 3,0 m - grunt kat. III-IV | 26,472 | m3 |  |  |
| 26 | KNNR | 001-0313-04-00 | Ażurowe umocnienie ścian wykopów,wraz z rozbiórką, palami szalunkowymi/wypraskami/,w gruntach suchych kat.III-IV, przy wykopach o szerokości do 1 m i głębokości do 3,0 m | 5,883 | 100 m2 |  |  |
| 27 | KNNR | 011-0501-05-00 | Podłoża z kruszyw naturalnych z zagęszczeniem,wykonywane w gotowym wykopie umocnionym, na głębokości do 5 m o normalnej wilgotności, przy zastosowaniu: dowiezionego piasku | 15,120 | m3 |  |  |
| 28 | KNNR | 011-0501-05-00 | Obsypki z kruszyw naturalnych z zagęszczeniem,wykonywane w gotowym wykopie umocnionym, na głębokości do 5 m o normalnej wilgotności, przy zastosowaniu: dowiezionego piasku | 66,176 | m3 |  |  |
| 29 | KNNR | 001-0318-03-00 | Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych, z ręcznym zagęszczeniem, przy szerokości wykopu od 0,8 do 2,5 m i głębokości ponad 1,5 do 3,0 m - grunt kat. I-III | 18,342 | m3 |  |  |
| 30 | KNNR | 001-0214-02-00 | Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych,obiektowych,rowów,w gruncie kat.III-IV, spycharkami: 55 kW (50 KM), z zagęszczeniem spycharkami | 165,079 | m3 |  |  |
| 31 | KNNR | 001-0206-04-20 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach,z transportem urobku samochodami samowył.na odl.do 1 km, w gruncie kat.I-III,przy pojemności łyżki koparki: 0,60 m3 - spycharka 100 KM, samochód do 5 t | 81,296 | m3 |  |  |
| 32 | KNNR | 001-0407-01-00 | Zasypanie i formowanie nasypów o wys.do 3,0 m, warstwami o grub. 20 cm, w gruncie kat. I-II, spycharkami: 55 kW (75 KM) /z zagęszczaniem/ | 170,170 | m3 |  |  |
| 33 | KNNR | 001-0503-01-00 | Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie, w gruncie: kat. I-III | 110,170 | m2 |  |  |
| 34 | KNNR | 001-0505-01-00 | Darniowanie skarp na płask z humusem | 105,000 | m2 |  |  |
| 35 | KNNR | 001-0208-02-00 | Dopłata za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km, przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej, gruntu kat.I-IV, samochodami samowyładowczymi: do 5 t, za następne 4km | 81,296 | m3 |  |  |
| 36 | KNNR | 001-0504-01-00 | Ręczne rozplantowanie 1 m3 ziemi wydobytej z wykopu, leżącej na długości 1 m wzdłuż jego krawędzi, w gruncie: kat. I-II (rozplantowanie ziemi urodzajnej) | 6,392 | m3 |  |  |
| 37 | KNNR | 001-0502-01-00 | Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego: kat. I-III | 47,649 | m2 |  |  |
| Razem element 2,4: Roboty Ziemne |
| 2,5 |  | ELEMENT | Roboty montażowe |  |  |  |  |
| 38 | KNNR | 004-1003-03-00 | Rurociągi z rur ciśnieniowych kielich.z żeliwa sferoidalnego, kl. 40 o średnicy nominalnej: 150 mm | 168,000 | m |  |  |
| 39 | KNNR | 004-1014-03-00 | Układanie kształtek żeliwnych ciśnieniowych, kołnierzowych, przy średnicy nominalnej: 100 mm (kolano dwukołnierzowe ze stopką) | 3,000 | szt. |  |  |
| 40 | KNNR | 004-1013-03-00 | Układanie kształtek żeliwnych ciśnieniowych, przy średnicy nominalnej kształtek: 150 mm (zwężka redukcyjna kołnierzowa 150/100) | 3,000 | szt. |  |  |
| 41 | KNNR | 004-1013-03-00 | Układanie kształtek żeliwnych ciśnieniowych, przy średnicy nominalnej kształtek: 150 mm (łuk dwukielichowy 22st) | 2,000 | szt |  |  |
| 42 | KNNR | 004-1013-03-00 | Układanie kształtek żeliwnych ciśnieniowych, przy średnicy nominalnej kształtek: 150 mm (kieliszek) | 3,000 | szt |  |  |
| 43 | KNNR | 004-1013-03-00 | Układanie kształtek żeliwnych ciśnieniowych, przy średnicy nominalnej kształtek: 150 mm (króciec jednokołnierzowy) | 3,000 | szt |  |  |
| 44 | KNNR | 004-1013-04-00 | Układanie kształtek żeliwnych ciśnieniowych, przy średnicy nominalnej kształtek: 200 mm (łącznik kołnierzowy z funkcja zabezp. przed przesun.DN200) | 2,000 | szt |  |  |
| 45 | KNNR | 004-1013-04-00 | Układanie kształtek żeliwnych ciśnieniowych, przy średnicy nominalnej kształtek: 200 mm (trójnik kołnierzowy 200/150) | 1,000 | szt |  |  |
| 46 | KNNR | 004-1013-04-00 | Układanie kształtek żeliwnych ciśnieniowych, przy średnicy nominalnej kształtek: 200 mm (trójnik kołnierzowy 200/80) | 1,000 | szt |  |  |
| 47 | KNNR | 004-1013-04-00 | Układanie kształtek żeliwnych ciśnieniowych, przy średnicy nominalnej kształtek: 200 mm (zwężka redkucyjna dwukołnierzowa 200/150) | 1,000 | szt |  |  |
| 48 | KNNR | 004-1013-06-00 | Układanie kształtek żeliwnych ciśnieniowych, przy średnicy nominalnej kształtek: 300 mm (trójnik kołnierzowy 300/150) | 1,000 | szt |  |  |
| 49 | KNNR | 004-1013-06-00 | Układanie kształtek żeliwnych ciśnieniowych, przy średnicy nominalnej kształtek: 300 mm (łącznik kołnierzowy z funkcja zabezp. przed przesun.DN300) | 2,000 | szt |  |  |
| 50 | KNNR | 004-1013-08-00 | Układanie kształtek żeliwnych ciśnieniowych, przy średnicy nominalnej kształtek: 400 mm (trójnik kołnierzowy 400/200) | 1,000 | szt |  |  |
| 51 | KNNR | 004-1013-08-00 | Układanie kształtek żeliwnych ciśnieniowych, przy średnicy nominalnej kształtek: 400 mm (łącznik kołnierzowy z funkcja zabezp. przed przesun.DN400) | 2,000 | szt |  |  |
| 52 | KNNR | 004-1112-03-10 | Zespół odpowietrzająco-napowietrzający o średnicy DN 80 mm wraz z skrzynką uliczną | 1,000 | kpl |  |  |
| 53 | KNNR | 004-1430-01-02 | Różne elementy drobnowymiarowe o objętości do 1,5 m3 z betonu B 20- bloki oporowe | 0,334 | m3 |  |  |
| 54 | KNNR | 004-1601-02-10 | Próba wodna szczelności sieci wodociągowych /długość próbnego odcinka rurociągu - 200 m/, z rur o średnicy: 150 mm - żeliwnych ciśnieniowych | 3,000 | próba |  |  |
| 55 | KNNR | 004-1611-01-00 | Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych, przy średnicy nominalnej rur: 150 mm | 3,000 | 200 m |  |  |
| 56 | KNNR | 004-1612-01-00 | Jednokrotne płukanie sieci wodociągowych, przy średnicy nominalnej rur: 150 mm | 3,000 | 200 m |  |  |
| Razem element 2,5: Roboty montażowe |
| 2,6 |  | ELEMENT | Odwodnienie wykopów |  |  |  |  |
| 57 | KNNR | 001-0605-01-00 | Igłofiltry o średnicy do 50 mm, wpłukiwane bezpośrednio w grunt, bez obsypki, do głębokości: 4,0 m | 168,000 | szt |  |  |
| 58 | KNNR | 001-0603-01-00 | Pompowanie wody z wykopu | 15,000 | 1 godz. |  |  |
| 59 | KNNR | 001-0613-01-01 | Rurociągi (tymczasowe), o średnicy nominalnej: 100 mm | 200,000 | m |  |  |
| Razem element 2,6: Odwodnienie wykopów |
| 2,7 |  | ELEMENT | Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni |  |  |  |  |
| 60 | KNR | 003-0101-02-00 | Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni : bitumicznych,na głębokość od 6 do 10 cm | 24,000 | m |  |  |
| 61 | KNNR | 006-0802-04-00 | Rozebranie nawierzchni grubości 8 cm z mas mineralno-bitumicznych, wykonywane mechanicznie | 25,800 | m2 |  |  |
| 62 | KNNR | 006-0801-02-00 | Rozebranie podbudowy grubości 15 cm z kruszywa, wykonywane mechanicznie | 25,800 | m2 |  |  |
| 63 | KNR | 401-0108-18-00 | Wywiezienie gruzu samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km, z załadowaniem i wyładowaniem gruzo - i żużlobetonowych | 5,934 | m3 |  |  |
| 64 | KNR | 401-0108-16-00 | Dodatek do wywozu gruzu samochodami skrzyniowymi, za każdy 1 km powyżej pierwszego, bez wzgledu na rodzaj konstrukcji | 5,934 | m3 |  |  |
| 65 | KNNR | 006-0103-01-00 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane ręcznie w gruncie: kat.II-IV | 920,000 | m2 |  |  |
| 66 | KNNR | 006-0104-04-00 | Warstwy odsączające z piasku, wykonywane i zagęszczane mechanicznie walcem statycznym przy grubści warstwy po zagęszczeniu: 20 cm | 920,000 | m2 |  |  |
| 67 | KNNR | 006-0204-02-00 | Nawierzchnie z kamienia tłuczonego, przy grubości po uwałowaniu warstwy: dolnej - 15 cm | 920,000 | m2 |  |  |
| 68 | KNNR | 006-0204-04-00 | Nawierzchnie z kamienia tłuczonego, przy grubości po uwałowaniu warstwy: górnej - 5 cm | 920,000 | m2 |  |  |
| 69 | KNNR | 006-0403-04-00 | Krawężniki betonowe na ławie betonowej i podsypce cementowo-piaskowej o wymiarach 20x30 cm | 260,000 | m |  |  |
| 70 | KNNR | 006-0308-02-11 | Warstwa wiążąca nawierzchni, wykonana z mieszanek mineralno-asfaltowych Standard II, transportowanych sam.samowyładowczym do 5 t na odl.5 km, o grubości warstwy po zagęszczeniu: 5 cm, wyk.na poszerzeniach do 2,5 m | 25,800 | m2 |  |  |
| 71 | KNNR | 006-0308-07-00 | Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - za każdy dalszy 1 km transportu ponad 5 km samochodem samowyładowczym do 5 t. | 3,142 | t |  |  |
| 72 | KNNR | 006-0309-01-11 | Warstwa ścieralna nawierzchni,wykonana z mieszanek mineralno-asfaltowych Standard II,transportowanych samochodem samowyładowczym do 5 t na odl.5 km, o grubości warstwy po zagęszczeniu: 3 cm, wyk.na poszerzeniach do 2,5 m | 25,800 | m2 |  |  |
| 73 | KNNR | 006-0309-07-00 | Dodatek za transport mieszanki mineralnobitumicznej - za każdy dalszy 1 km transportu ponad 5 km samochodem samowyładowczym do 5 t. | 1,935 | t |  |  |
| Razem element 2,7: Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni |
| WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT: |

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

Podłączenie nowo odwierconych otworów studziennych, dla studni nr 8p, 9p, 10p na ujęciu wody podziemnej w Zawadzie – Zielona Góra.

ROBOTY ELEKTRYCZNE

| Lp | KNR | Symbol | Opis pozycji | Ilość | J.m. | Cena | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | STAN | Przebudowa linii SN |  |  |  |  |
| 1 | KNNR | 5 1410-2 | Zluzowanie przewodów istniejącej linii napowietrznej | 0,120 | km /3 pr |  |  |
| 2 | KNNR | 5 1402-2 | Wykopy mechaniczne pod słupy wirowane jednożerdziowe o długości 12,0 m | 7,000 | stanowis |  |  |
| 3 | KNNR | 5 1415-2 | Zabezpieczenie podziemnej części słupów | 14,000 | m2 |  |  |
| 4 | KNNR | 5 1405-2 | Montaż i stawianie słupów wirowanych jednożerdziowych z ustojem prefabrykowanym o długości żerdzi 12,0 m RPK1-12/6 | 1,000 | słup |  |  |
| 5 | KNNR | 5 1405-2 | Montaż i stawianie słupów wirowanych jednożerdziowych z ustojem prefabrykowanym o długości żerdzi 12,0 m O-12/25 | 1,000 | słup |  |  |
| 6 | KNNR | 5 1405-2 | Montaż i stawianie słupów wirowanych jednożerdziowych z ustojem prefabrykowanym o długości żerdzi 12,0 m P-12/4,3 | 3,000 | słup |  |  |
| 7 | KNNR | 5 1405-2 | Montaż i stawianie słupów wirowanych jednożerdziowych z ustojem prefabrykowanym o długości żerdzi 12,0 m N1-12/12 | 1,000 | słup |  |  |
| 8 | KNNR | 5 1405-2 | Montaż i stawianie słupów wirowanych jednożerdziowych z ustojem prefabrykowanym o długości żerdzi 12,0 m KKb-12/30 | 1,000 | słup |  |  |
| 9 | KNNR | 5 1407-7 | Montaż na słupach i stacjach transformatorowych izolatorów łańcuchowych | 12,000 | szt |  |  |
| 10 | KNNR | 005-1407-01-10 | Montaż na słupach i stacjach transformatorowych izolatorów kompozytowych lub pniowych | 21,000 | szt |  |  |
| 11 | KNNR | 005-1410-03-00 | Montaż przewodów nieizolowanych linii napowietrznej, typu AFL-6, o przekroju: 70 mm2 | 0,550 | km |  |  |
| Razem element 1: Przebudowa linii SN |
| 2 |  | STAN | Budowa stacji transformatorowej słupowej |  |  |  |  |
| 12 | KNNR | 5 1405-2 | Montaż i stawianie słupów wirowanych jednożerdziowych | 1,000 | słup |  |  |
| 13 | KNNR | 5 1407-1 | Montaż na słupach i stacjach transformatorowych izolatorów kompozytowych lub pniowych | 3,000 | szt |  |  |
| 14 | KNNR | 5 1407-7 | Montaż na słupach i stacjach transformatorowych izolatorów łańcuchowych | 3,000 | szt |  |  |
| 15 | KNNR | 005-1410-01-00 | Montaż przewodów nieizolowanych linii napowietrznej, typu AFL-6, o przekroju: 35 mm2 | 0,011 | km |  |  |
| 16 | KNNR | 5 1412-3 | Montaż i stawianie stacji typu STSp 20/400 na żerdzi pojedynczej o długości słupa 10,5 m STSRS-20/630 na żerdzi wirowanej E-10,5/6 wg #Albumu słupowych stacji transformatorowych na słupach pojedynczych z żerdzi wirowanej typu E - STSRS 20/630 - Tom V#, wydanego przez Stelen Poznań 2009r | 1,000 | stacja |  |  |
| 17 | KNNR | 5 1409-2 | Montaż układów odłącznikowych OUN/III ON III 24/4 | 1,000 | szt |  |  |
| 18 | KNNR | 5 1408-1 | Montaż ograniczników przepięć typu POLIM-D18N słupach i stacji transformatorowej | 1,000 | kpl |  |  |
| 19 | KNNR | 5 1410-1 | Montaż przwodów nieizolowanych o przekroju 35 mm2 z luznym zawieszeniem | 0,010 | km /3 pr |  |  |
| 20 |  | 5-15 701-1 [R=0 | Transformatory lub dławiki dla napięc do 30 kV o masie do 1 t - ustawienie 63kVA | 1,000 | szt |  |  |
| 21 |  | 5-15 701-2 [R=0 | Transformatory lub dławiki dla napięc do 30 kV o masie do 1 t - podłączenie przewodów | 1,000 | szt |  |  |
| 22 | KNNR | 5 1409-4 | Montaż przewodów uziemiających na słupie FeZn 25x4 | 6,000 | m |  |  |
| 23 | KNNR | 5 907-2 | Montaż uziomów lub przewodów uziemiających, kat.gruntu III FeZn 25x4 | 24,000 | m |  |  |
| 24 | KNNR | 5 907-5 | Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych, kat.gruntu III FeZn fi:18 4x6m | 24,000 | m |  |  |
| 25 | KNR | 7-08 807-1 | Tabliczka informacyjna | 1,000 | szt |  |  |
| 26 | KNNR | 5 1415-2 | Zabezpieczenie podziemnej części słupa | 2,000 | m2 |  |  |
| 27 | KNNR | 5 1304-1 | Uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy | 1,000 | szt |  |  |
| 28 | KNNR | 5 1304-2 | Uziemienie ochronne lub robocze, każdy następny pomiar | 1,000 | szt |  |  |
| Razem element 2: Budowa stacji transformatorowej słupowej |
| 3 |  | STAN | Linia zasilająca nn 4xYKY 1x70 i szafka kablowa SKP |  |  |  |  |
| 29 | KNNR | 5 701-2 | Kopanie rowów dla kabli ręcznie, grunt kat.III | 1,600 | m3 |  |  |
| 30 | KNNR | 5 702-2 | Zasypywanie rowów dla kabli ręcznie, grunt kat.III | 1,200 | m3 |  |  |
| 31 | KNNR | 5 706-1 | Nasypanie piasku do rowu o szerokości do 0,4 m | 10,000 | m |  |  |
| 32 | KNNR | 5 401-2 | Montaż szafki SKP (z licznikiem elektronicznym czterokwadrantowym klasy pierwszej do bezpośredniego pomiaru energii) | 1,000 | kpl |  |  |
| 33 | KNNR | 5 717-3 | Kabel 4xYKY 1x70 układany bezpośrednio na słupie | 8,000 | m |  |  |
| 34 | KNNR | 5 717-7 | Kabel 4xYKY 1x70 wciągany do rur osłonowych SV(BE) 75 mocowanych do słupa | 12,000 | m |  |  |
| 35 | KNNR | 5 707-3 | Układanie kabla 4xYKY 1x70 w rowach kablowych | 20,000 | m |  |  |
| 36 | KNNR | 5 715-3 | Układanie kabla 4xYKY 1x70 w szafce SKP | 6,000 | m |  |  |
| 37 | KNNR | 5 726-3 | Zarobienie na sucho końca kabla YKY 1x70 | 8,000 | szt |  |  |
| 38 | KNNR | 5 602-4 | Przewód FeZn 25x4 ułożony luzem w gotowym wykopie | 10,000 | m |  |  |
| 39 | KNNR | 5 611-1 | Spawanie bednarki o przekroju do 120 mm2 w wykopie | 1,000 | szt |  |  |
| 40 | KNNR | 5 612-6 | Złącze kontrolne - połączenie śrubowe do zacisku PEN w Złaczu Kablowym | 1,000 | szt |  |  |
| 41 | KNNR | 5 1302-3 | Badanie linii kablowej N.N. - kabel o 4 żyłach | 1,000 | odcinek |  |  |
| 42 | KNNR | 5 1304-1 | Uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy | 1,000 | szt |  |  |
| Razem element 3: Linia zasilająca nn 4xYKY 1x70 i szafka kablowa SKP |
| 4 |  | STAN | Budowa zasilania studni |  |  |  |  |
| 43 | KNNR | 5 401-4 | Montaż szafki przyłaczeniowej RS4,5,6 (z wyposażeniem wg projektu) | 3,000 | kpl |  |  |
| 44 | KNNR | 5 907-6 | Układanie uziomów w rowach kablowych FeZn 25x4 | 90,000 | m |  |  |
| 45 | KNNR | 5 612-6 | Złącze kontrolne połączone pręt-płaskownik Do bednarki | 3,000 | szt |  |  |
| 46 | KNNR | 5 701-2 | Kopanie rowów dla kabli ręcznie, grunt kat.III | 228,800 | m3 |  |  |
| 47 | KNNR | 5 702-2 | Zasypywanie rowów dla kabli ręcznie, grunt kat.III | 171,600 | m3 |  |  |
| 48 | KNNR | 5 706-1 | Nasypanie piasku do rowu o szerokości do 0,4 m | 1430,000 | m |  |  |
| 49 | KNNR | 5 707-2 | Układanie ręcznie w rowach kablowych kabli o masie do 1,0 kg/m YKY 4x10 do RS5 | 40,000 | m |  |  |
| 50 | KNNR | 5 707-3 | Układanie ręcznie w rowach kablowych kabli o masie do 2,0 kg/m YKY 4x25 do RS6 - 330m YKY 4x25 do RS4 - 375m | 705,000 | m |  |  |
| 51 | KNNR | 5 707-2 | Układanie ręcznie w rowach kablowych kabli o masie do 1,0 kg/m Kabel zasilający (kabel fabryczny) do studni 10m x3 studnie | 30,000 | m |  |  |
| 52 | KNNR | 5 707-1 | Układanie ręcznie w rowach kablowych kabli o masie do 0,5 kg/m Kabel sygnalizacyjny (kabel fabryczny) pomiar lustra wody w studni w studni 10m x3 studnie | 30,000 | m |  |  |
| 53 | KNNR | 5 707-1 | Układanie ręcznie w rowach kablowych kabli o masie do 0,5 kg/m YKY 3x2,5 zasilanie regulatora temperatury opbdowy studni w studni 10m x3 studnie | 30,000 | m |  |  |
| 54 | KNNR | 5 707-1 | Układanie ręcznie w rowach kablowych kabli o masie do 0,5 kg/m YKSLY 2x1 sygnalizacja otwarcia pokrywy studni studni 10m x3 studnie | 30,000 | m |  |  |
| 55 | KNNR | 5 707-1 | Układanie ręcznie w rowach kablowych kabli o masie do 0,5 kg/m YKSLY 2x1 pomiar ilości pompowanej wody w studni 10m x3 studnie | 30,000 | m |  |  |
| 56 | KNNR | 5 705-1 | Ułożenie rury oslonowej DVK 110 w wykopie | 15,000 | m |  |  |
| 57 | KNNR | 5 726-5 | Zarobienie na sucho końca kabla 3-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | 6,000 | szt |  |  |
| 58 | KNNR | 5 726-9 | Zarobienie na sucho końca kabla YKY 4x10 | 2,000 | szt |  |  |
| 59 | KNNR | 5 726-10 | Zarobienie na sucho końca kabla YKY 4x25 | 4,000 | szt |  |  |
| 60 | KNNR | 5 727-1 | Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielożyłowych o ilości żył do 2 | 6,000 | szt |  |  |
| 61 | KNNR | 5 1302-2 | Badanie linii kablowej N.N. - kabel o 3 żyłach | 3,000 | odcinek |  |  |
| 62 | KNNR | 5 1302-3 | Badanie linii kablowej N.N. - kabel o 4 żyłach | 3,000 | odcinek |  |  |
| 63 | KNNR | 5 1302-5 | Badanie linii kablowej sygnalizacyjnej - kabel o 7 żyłach | 3,000 | odcinek |  |  |
| 64 | KNNR | 5 1304-1 | Uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy | 1,000 | szt |  |  |
| 65 | KNNR | 5 1304-2 | Uziemienie ochronne lub robocze, każdy następny pomiar | 2,000 | szt |  |  |
| Razem element 4: Budowa zasilania studni |
| 5 |  | STAN | Komunikacja międzyobiektowa światłowodowa |  |  |  |  |
| 66 | KNR | 501-0106-02-00 | Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gruncie kat.III, przy 1 warstwie w ciągu kanalizacji - 2 rur. w warst.; 2 otw. w ciągu kanal. | 1075,000 | m |  |  |
| 67 | KNR | 501-0401-02-00 | Budowa studni kablowych prefabrykowanych w gruncie - kat. III | 3,000 | studnia |  |  |
| 68 | KNNR | 5 705-1 | Ułożenie rury oslonowej DVK 110 w wykopie | 40,000 | m |  |  |
| 69 | KNNR | 5 713-1 | Układanie w rurach, pustakach lub w kanałach zamkniętych kabli o masie do 0,5 kg/m Kabel optotelekom.Z-XOTKtsd,Z-XOTKtd 8J | 1300,000 | m |  |  |
| 6 |  | STAN | Automatyka i programowanie |  |  |  |  |
| 70 |  | Analiza własna | Wymiana panelu operatorskiego w szafie sterownika głównego | 1,000 | kpl |  |  |
| 71 |  | Analiza własna | Oprogramowanie sterowników i paneli operatorskich wraz z uruchomieniem | 1,000 | kpl |  |  |
| 72 |  | Analiza własna | Wymiana oprogramowania istniejącego sterownika PLC w pompowni 1st. | 1,000 | kpl |  |  |
| 73 |  | Analiza własna | Wykonanie aplikacji panela głównego w pompowni 1st. | 1,000 | kpl |  |  |
| 74 |  | Analiza własna | Rozbudowa oprogramowania SCADA | 1,000 | kpl |  |  |
| Razem element 5: Komunikacja międzyobiektowa światłowodowa |
| WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT: |

| KOSZT PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OGÓŁEM NETTO: |  |
| --- | --- |

Koszt przedmiotu zamówienia ustalono  w oparciu o następujące składniki cenotwórcze:

- stawka roboczogodziny ........................... zł

- narzut kosztów pośrednich (R+S) .................%

- zysk kalkulacyjny (R+S+Kp) ........................%

- koszty zaopatrzenia ...... ..................................

Końcowa wartość robót (netto) za wykonanie robót zgodnie z ww. Tabelą Elementów Rozliczeniowych wynosi  ........................................................................................................................................................................... zł., słownie:  ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................    złotych.

...................................................

miejscowość, data

........................................................................................................

Wykonawca lub upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy

Zał. nr 15

###### Oświadczenie

Oświadczam, że jest nam znany, sprawdzony i przyjęty zakres prac oraz, że dokonaliśmy wizji lokalnej w terenie.

...................................................

(  miejscowość, data )

.............................................................................

(  Wykonawca lub upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy )

###### Oświadczenie

Oświadczam, że cena oferty uwzględnia cały zakres robót związany z wykonaniem zamówienia. Nie będę wnosił żadnych roszczeń do Zamawiającego jeśli błędnie wyliczę swoją cenę ofertową.

...................................................

(  miejscowość, data )

.............................................................................

(  Wykonawca lub upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy )

###### Oświadczenie

Zgodnie z art. 297 § 1ustawy z dnia 6 czerwca 1997r.- Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz.553 z późn. zm), jesteśmy w pełni świadomi o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń w celu uzyskania niniejszego zamówienia.

...................................................

(  miejscowość, data )

.............................................................................

(  Wykonawca lub upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy )

Zał. nr 16

PROJEKT  UMOWY

na podłączenie nowo odwierconych otworów studziennych, dla studni nr 8p, 9p, 10p na ujęciu wody podziemnej w Zawadzie – Zielona Góra

zawarta w dniu ............................................................ w Zielonej Górze,

pomiędzy:

„Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. mającym swoją siedzibę w Zielonej Górze przy ul. Zjednoczenia 110a

zarejestrowaną w: Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: KRS 0000211506

zwanym w dalszej części umowy ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowanym przez:

mgr inż. Zbigniewa Liberka – Prezesa Zarządu

zwanym w treści umowy „Zamawiającym”

a:

...................................................................................................................................................

mającym swoją siedzibę w:

...................................................................................................................................................

zwanym w dalszej części WYKONAWCĄ, reprezentowanym przez:

1.........................................................................................................................................

2........................................................................................................................................

( 1

Na podstawie protokołu z przetargu nieograniczonego (sprawa nr RR/RI-030/PZ-20/2016), Zamawiający zamawia a WYKONAWCA przyjmuje do wykonania roboty polegające na: podłączeniu nowo odwierconych otworów studziennych, dla studni nr 8p, 9p, 10p na ujęciu wody podziemnej w Zawadzie – Zielona Góra.

Zakres zamówienia obejmuje również następujące prace i związane z tym koszty:

- wszystkie prace geodezyjne związane z wytyczeniem, pomiarami powykonawczymi i dokumentacją powykonawczą całości realizowanego zadania,

- odtworzenie nawierzchni drogowej i odbiór przez Zamawiającego – SUW Zawada lub inną, właściwą dla danego terenu jednostkę administracyjną, wraz z uporządkowaniem terenu po robotach budowlanych,

- koszty wszystkich nadzorów branżowych, których konieczność narzucają uzgodnienia projektu,

- uzyskanie wszystkich niezbędnych dokumentów potwierdzających prawidłowość wykonanych robót i koszty z tym związane,

- koszty zabezpieczenia robót, organizacji i utrzymania zaplecza budowy, zasilania placu budowy w wodę i energię elektryczną oraz opłaty za zużytą wodę do prób szczelności, celów socjalnych, produkcyjnych itp.

- oraz uzyskanie we własnym zakresie innych niezbędnych uzgodnień do wykonania zadania.

Roboty będące przedmiotem umowy wykonane będą zgodnie z zatwierdzonym  PROJEKTEM BUDOWLANYM podłączenia nowo odwierconych otworów studziennych dla studni nr 8p, 9p, 10p na ujęciu wody podziemnej w Zawadzie, opracowanym przez „ESKO” Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska s.c. A. Baczmański, B. Baczmańska w Zielonej Górze oraz ofertą WYKONAWCY i wszystkimi obowiązującymi w tym zakresie aktami prawnymi, aktualnymi Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych i Wodociągowych wydanych przez „COBRTI INSTAL” – Warszawa, Polskimi Normami i normami branżowymi.

( 2

1.	Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia ustala się na dzień podpisania umowy.

- Ustala się termin wykonania całości prac  na: 28.04.2017 r.

( 3

Strony zgodnie ustalają, że WYKONAWCA został zapoznany z przedmiotem zamówienia w oparciu o dokumentację techniczną będącą w posiadaniu ZAMAWIAJĄCEGO i nie wnosi zastrzeżeń do przedmiotu zamówienia oraz przedstawionej dokumentacji technicznej.

( 4

ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się do:

- dostarczenia WYKONAWCY pozwolenia na budowę/zgłoszenia robót wraz z dziennikiem budowy w terminie do dnia ...................................

- przekazania placu budowy w terminie do dnia ............................

- zapewnienia nadzoru autorskiego i inwestorskiego.

( 5

1. WYKONAWCA wystąpi do Zamawiającego, w tym do SUW Zawada o zajęcie terenu pod roboty budowlane oraz zgłosi rozpoczęcie robót z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem.

2.  Przekazanie terenów nastąpi przy udziale ZAMAWIAJĄCEGO, w tym SUW Zawada.

( 6

1. ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się do przekazania WYKONAWCY do dnia .................... dokumentacji technicznej w 2 egz., która określa przedmiot umowy w ramach zamówienia,

2. WYKONAWCA zobowiązuje się do wykonania i oddania ZAMAWIAJĄCEMU wykonanego przedmiotu umowy zgodnego z dostarczoną dokumentacją, wymaganiami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz normami.

( 7

- ZAMAWIAJĄCY  powołuje Inspektorów  Nadzoru w osobach:

..........................................................................................................................................

- Przedstawicielem WYKONAWCY będzie:

............................................................................................................................................

( 8

1. W czasie realizacji robót WYKONAWCA będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, będzie usuwał i składował wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne.

2. W czasie realizacji robót WYKONAWCA ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo na placu budowy i oznakowanie robót w obrębie terenu budowy do czasu zakończenia odbioru końcowego i przekazania przedmiotu umowy ZAMAWIAJĄCEMU oraz za szkody w stosunku do ZAMAWIĄCEGO i osób trzecich powstałe na terenie budowy podczas prowadzenia prac.

3. WYKONAWCA zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom  organów państwowego nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą – Prawo Budowlane oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą.

4. Po zakończeniu robót WYKONAWCA zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać odwrotnie w terminie na dzień odbioru robót.

( 9

- WYKONAWCA oświadcza, że ustalony w ( 1 umowy zakres przedmiotu zamówienia będzie wykonywał własnymi siłami.

- W przypadku odstąpienia od zasady określonej w ust. 1, do zawarcia przez WYKONAWCĘ umowy z podwykonawcą jest wymagana pisemna zgoda ZAMAWIAJĄCEGO. Jeżeli ZAMAWIAJĄCY, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez WYKONAWCĘ umowy z podwykonawcą lub jej projektu, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń WYKONAWCA ma prawo uznać, że ZAMAWIAJĄCY wyraził zgodę na zawarcie umowy.

- WYKONAWCA ponosi odpowiedzialność za działania, uchybienia i zaniedbania swoich podwykonawców, tak jak gdyby były to działania, uchybienia lub zaniedbania samego WYKONAWCY.

- Zgoda ZAMAWIAJĄCEGO na wykonanie jakiejkolwiek części Umowy przez podwykonawcę nie zwalnia WYKONAWCY z jakichkolwiek jego zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy.

- W przypadku, gdy ZAMAWIAJĄCY dokona bezpośredniej zapłaty jakiejkolwiek kwoty wynagrodzenia Podwykonawcy, o którym mowa w ust.2, na rzecz Podwykonawcy, z tytułu solidarnej odpowiedzialności opartej na art. 647 (1) kodeksu cywilnego, WYKONAWCA zobowiązany będzie do zwrotu na rzecz ZAMAWIAJĄCEGO całej zapłaconej przez ZAMAWIAJĄCEGO kwoty wraz z kosztami poniesionymi przez ZAMAWIAJĄCEGO. W przypadku, gdy na rzecz WYKONAWCY będzie pozostawał do zapłaty jakakolwiek kwota wynagrodzenia umownego, WYKONAWCA albo ZAMAWIAJĄCY będą uprawnieni do złożenia oświadczenia o potrąceniu wierzytelności ZAMAWIAJĄCEGO z tytułu zwrotu należności zapłaconej Podwykonawcy, z wierzytelnością WYKONAWCY z tytułu pozostałego do zapłaty wynagrodzenia umownego.

( 10

1. Strony ustalają, że wynagrodzenie Wykonawcy w wysokości określonej w ofercie wybranej jako najkorzystniejsza w postępowaniu przetargowym obowiązuje w formie ryczałtu.

- Ustalone w tej formie, niezmienne wynagrodzenie WYKONAWCY wyraża się kwotą ..............zł, (słownie złotych: .................................................................................................... ...…………………………………………………………………………………………….…... ) i nie podlega żadnym przeliczeniom cen; obejmuje wszelkie narzuty i dodatki dla WYKONAWCY, z wyłączeniem podatku VAT, który zostanie naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami na dzień wystawienia faktury.

- ZAMAWIAJĄCY oświadcza, że zgodnie z art. 146, ust. 1 Ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług z późniejszymi zmianami, podatek VAT wynosi 23%, tj. ........................................................zł, (słownie zł. ......................................................................... .......................................................................................................................................................).

4. Łącznie wynagrodzenie brutto przysługujące Wykonawcy na dzień podpisania umowy wynosi ................................................... zł, (słownie zł. ............................................................................. …...................................................................................................................................................).

( 11

- Rozliczenie za wykonane roboty nastąpi:

- fakturą częściową do 25 % wartości zamówienia po pozytywnym odbiorze częściowym zakresu: podłączenie nowo odwierconego otworu studziennego do istniejącego układu studni 8p

- fakturą częściową do 25 % wartości zamówienia po pozytywnym odbiorze częściowym zakresu: podłączenie nowo odwierconego otworu studziennego do istniejącego układu studni 9p

- fakturą końcową po zakończeniu umownego zakresu robót oraz ich końcowym odbiorze połączonym z przekazaniem przedmiotu umowy ZAMAWIAJĄCEMU

- Jeżeli w toku realizacji robót wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych, których wartość nie przekroczy 20 % uprzedniego zamówienia, to WYKONAWCA zobowiązany jest wykonać te roboty na dodatkowe zamówienie ZAMAWIAJĄCEGO, udzielone z wolnej ręki, przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardów i parametrów.

( 12

Przedmiotem odbioru będzie przedmiot umowy – odbiór końcowy połączony z przekazaniem przedmiotu umowy ZAMAWIAJĄCEMU.

( 13

W trakcie technicznych odbiorów częściowych (przed zasypaniem) WYKONAWCA przedłoży ZAMAWIAJĄCEMU następujące dokumenty:

- dziennik budowy,

- dokumentację techniczną z wprowadzonymi zmianami,

- szkice polowe,

- analizę geodezyjną powykonawczą,

- protokół z prób szczelności,

- aprobaty techniczne i atesty PZH zastosowanych materiałów,

- deklaracje zgodności  zastosowanych materiałów z aprobatą techniczną,

Rozpoczęcie  odbioru częściowego nastąpi w terminie do 7 dni roboczych od daty zgłoszenia przez WYKONAWCĘ o gotowości odbioru (pismem złożonym w sekretariacie ZAMAWIAJĄCEGO).

W trakcie odbioru końcowego WYKONAWCA przedłoży ZAMAWIAJĄCEMU następujące dokumenty:

- dziennik budowy,

- dokumentację techniczną z wprowadzonymi zmianami,

- analizę geodezyjną powykonawczą,

- szkice polowe,

- mapy powykonawcze,

- protokół z prób szczelności,

- protokoły z badań stopnia zagęszczenia gruntu,

- aprobaty techniczne i atesty PZH zastosowanych materiałów,

- deklaracje zgodności  zastosowanych materiałów z aprobatą techniczną,

- protokoły odbiorów nawierzchni.

Rozpoczęcie  odbioru końcowego nastąpi w terminie do 7 dni roboczych od daty zgłoszenia przez WYKONAWCĘ o gotowości odbioru (pismem złożonym w sekretariacie ZAMAWIAJĄCEGO).

Zakończenie czynności odbiorowych nastąpi w ciągu 7 dni roboczych od dnia ich rozpoczęcia.

( 14

- ZAMAWIAJĄCY dokona płatności na podstawie faktur.

- ZAMAWIAJĄCY ma obowiązek zapłaty faktur częściowych i końcowej, a także wynagrodzenia o którym mowa w (19 pkt. 3.5 umowy, w terminie do 30 dni licząc od daty ich doręczenia wraz z dokumentami rozliczeniowymi.

- Warunkiem rozpoczęcia biegu ww. terminu zapłaty faktury jest przedłożenie, wraz z dokumentami rozliczeniowymi w tym protokół odbioru częściowego lub końcowego zadania, oświadczenia podwykonawcy(ów) o otrzymaniu zapłaty za wykonane roboty budowlane.

- W razie opóźnienia w zapłacie należności pieniężnych strony zobowiązują się do zapłaty ustawowych odsetek za opóźnienie.

( 15

  - W celu zapewnienia właściwej jakości robót WYKONAWCA wnosi zabezpieczenie   należytego   wykonania umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego netto, tj. kwotę  ............................................................... zł. w następujących formach:

- wpłaty gotówkowej w wysokości .................................................................................. zł na uzgodniony z ZAMAWIAJĄCYM oprocentowany rachunek bankowy,

- poręczenia bankowego w wysokości: …......................................................................  zł,

- gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych w wysokości: ...................................... zł.

  - Strony postanawiają, że 70 % kwoty zabezpieczenia, tj. ..................................... zł, zostanie zwrócone WYKONAWCY w terminie ............. dni od daty odbioru końcowego robót, pozostała część zabezpieczenia tj. .................................................... zł zostanie zwrócona WYKONAWCY w terminie ........... dni po upływie terminu gwarancji.

  - Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, ZAMAWIAWAJĄCY zwraca je z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek WYKONAWCY.

4. WYKONAWCA traci na rzecz ZAMAWIAJĄCEGO zabezpieczenie w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od ZAMAWIAJĄCEGO.

( 16

1.  WYKONAWCA udziela gwarancji za wykonany przedmiot umowy na okres 36 miesięcy zgodnie z przepisami o gwarancji z art. 577 – 581 K.C., licząc od dnia zakończenia  odbioru końcowego inwestycji.

2.  W przypadku ujawnienia wady istnienie jej powinno być stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu oględzin mających na celu jej stwierdzenie należy zawiadomić WYKONAWCĘ na piśmie na 7 dni przed dokonaniem oględzin.

3. ZAMAWIAJĄCY wyznacza termin na usunięcie wad, uwzględniając możliwości techniczno-organizacyjne WYKONAWCY. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie.

4.  WYKONAWCA nie może odmówić usunięcia wad, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

5. ZAMAWIAJĄCY może usunąć, w zastępstwie WYKONAWCY i na jego koszt, wady nie usunięte w wyznaczonym terminie.

( 17

1. WYKONAWCA płaci ZAMAWIAJĄCEMU kary umowne:

a) za zwłokę określonego terminu odbioru, wyszczególnionego w ( 2  umowy w  wysokości 0,15 % wynagrodzenia umownego netto za ten przedmiot umowy za każdy dzień zwłoki,

b)  za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji za wady w wysokości 0,15 % wynagrodzenia umownego netto za wykonany przedmiot odbioru za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

c) za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od WYKONAWCY w wysokości 0,15 % wartości robót netto pozostałych do wykonania na dzień przerwania robót, za każdy dzień przerwy,

d) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od WYKONAWCY w wysokości 10%  ryczałtowego wynagrodzenia umownego netto.

2.  ZAMAWIAJĄCY płaci WYKONAWCY kary umowne:

a) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zawinionych przez ZAMAWIAJĄCEGO w wysokości 10 % ryczałtowego wynagrodzenia  umownego netto.

3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

( 18

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności takiej zmiany.

2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.

3. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w projekcie budowlanym w ramach nadzoru autorskiego.

( 19

1. Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XVI księgi trzeciej Kodeksu Cywilnego stronom przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

1.1. ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje prawo do odstąpienia od umowy jeżeli:

a) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w takim przypadku może nastąpić w terminie jednego miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

b) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy WYKONAWCY,

c) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku WYKONAWCY,

d) WYKONAWCA nie rozpoczął robót w ciągu 7 dni bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania ZAMAWIAJĄCEGO złożonego na piśmie,

e) WYKONAWCA przerwał realizację i przerwa trwa dłużej niż 7 dni;

2.  Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

3. W razie odstąpienia od umowy WYKONAWCĘ i ZAMAWIAJĄCEGO obowiązują następujące czynności szczegółowe:

3.1.  WYKONAWCA przy udziale ZAMAWIAJĄCEGO w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia,

3.2.  WYKONAWCA zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt ZAMAWIAJĄCEGO w przypadku odstąpienia od umowy z powodów określonych w punktach 1.1 a) oraz na koszt własny w przypadku odstąpienia od umowy z powodów określonych w punktach 1.1b), 1.1c), 1.1d) i 1.1e). Jeżeli WYKONAWCA odmówi wykonania zabezpieczenia robót lub nie wykona zabezpieczenia w uzgodnionym terminie, to ZAMAWIAJĄCY ma prawo zlecić wykonanie zabezpieczenia robót innemu wykonawcy na koszt WYKONAWCY umownego.

3.3. WYKONAWCA sporządzi wykaz tych materiałów, które nie mogą być wykorzystane przez WYKONAWCĘ do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego.

3.4. WYKONAWCA wezwie do dokonania przez ZAMAWIĄCEGO niezwłocznego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających i najpóźniej w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza.

3.5. ZAMAWIAJĄCY w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które WYKONAWCA nie odpowiada, zobowiązany jest do:

- dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia. Wysokość wynagrodzenia zostanie ustalona na podstawie protokolarnie stwierdzonego przez strony zaawansowania robót, protokół ten będzie podstawą do rozliczenia wynagrodzenia. Zapisy (14 pkt.2 umowy stosuje się odpowiednio.

( 20

  - W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy WYKONAWCA jest zobowiązany  przede wszystkim do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego.

  - Reklamację wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do ZAMAWIAJĄCEGO

  - ZAMAWIAJĄCY ma obowiązek pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego przez WYKONAWCĘ roszczenia w terminie 21 dni od daty zgłoszenia roszczenia.

  - W razie odmowy przez ZAMAWIAJĄCEGO uznania roszczenia WYKONAWCY lub brak odpowiedzi na roszczenie,  WYKONAWCA uprawniony jest do wystąpienia na drogę sądową.

  - Właściwym do rozpoznawania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd w Zielonej Górze.

( 21

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz w sprawach procesowych przepisy Kodeksu Postępowania Cywilnego.

2. Ustala się, że o wszystkich zmianach strukturalnych oraz własnościowych podmiotów zawierających umowę strony będą się wzajemnie informowały.

( 22

WYKONAWCA jest podatnikiem VAT NIP: ............................................... .

ZAMAWIAJĄCY jest podatnikiem VAT NIP: 1040000159.

ZAMAWIAJĄCY upoważnia WYKONAWCĘ do wystawiania faktur bez swojego podpisu.

( 23

Umowę niniejsza sporządza się w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

( 24

Integralną część niniejszej umowy stanowią poniższe załączniki:

- Oferta Wykonawcy.

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

WYKONAWCA:				          		ZAMAWIAJĄCY:

Akceptuję projekt umowy:

.........................................................

(Wykonawca lub upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy)

# Text boxes

........................................................  zł,

.............................................................................................  zł